                           东方孚龙中心项目可行性研究报告

东方孚龙中心项目可行性研究报告
上海东方投资监理有限公司

二〇二二年十二月
	东方孚龙中心项目可行性研究报告




	法定代表人：
	周培康
	总经理
	注册造价工程师

	
	
	
	教授级高级工程师

	审      定：
	周培康
	总经理
	注册造价工程师

	
	
	
	教授级高级工程师

	审      核：
	范观领
	
	注册造价工程师

高级工程师

	项目负责人：
	周培康
	总经理
	注册造价工程师

教授级高级工程师

	编  制  人：
	徐月雅
	
	咨询工程师（投资）

注册造价工程师（土建）

	
	陈  之
	
	咨询工程师（投资）

注册造价工程师（土建）

	
	姜海珊
	
	助理工程师

	校  核  人：
	朱懿橙
	
	高级工程师

咨询工程师（投资）

	上海东方投资监理有限公司

	二〇二二年十二月


目  录

4第一章  总  论


41.1  项目概况


41.2  项目承办单位简介


51.3  项目背景


61.4  编制依据及研究范围


61.5  项目工期安排


71.6  投资估算及资金筹措


71.7  主要技术经济指标


9第二章  项目建设必要性


92.1  项目建设符合上海市、行业的相关发展政策及方向


92.2  项目建设符合《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021—2025年）》


102.3  项目建设符合嘉定区的发展规划


12第三章  市场分析


123.1  国内办公楼市场环境分析


133.2  上海市办公楼市场环境分析


193.3  办公楼市场未来展望


21第四章  场址选择与建设条件


214.1  选址位置


214.2  建设条件


25第五章  工程设计方案


255.1  设计依据


255.2  总平面设计


275.3  建筑设计


285.4  结构设计


315.5  给排水设计


355.6  强电设计


405.7  智能化设计


445.8  暖通设计


465.9  人防设计


475.10 装配式建筑设计


505.11 海绵城市设计


60第六章  节  能


606.1  设计依据


606.2  建筑节能设计


616.3  给水排水节能设计


626.4  暖通空调节能设计


636.5  电气节能设计


65第七章  环境保护


657.1  概述


657.2　本项目环境保护依据及适用标准


667.3  废水治理


667.4  废气治理


677.5  噪声治理


677.6   固体废弃物治理


677.7   施工期环境治理


687.8  绿化建设


687.9  环境影响评价


70第八章  安全卫生及消防


708.1  安全卫生设计依据


708.2  主要危害因素分析与安全措施


728.3  卫生防疫


738.4  消防设计


81第九章  项目组织管理


819.1  项目组织机构


819.2  项目管理


849.3  项目质量、进度、投资控制


859.4  项目合同、信息及协调管理


88第十章  项目招标初步方案


8810.1  工程概况


8810.2  项目招标安排


8910.3  工程招标方式


90第十一章  项目实施进度


9011.1  工期安排原则


9011.2  实施进度安排


9011.3  工程建设的进度安排


91第十二章  投资估算及资金筹措


9112.1  投资估算


9112.2  建设投资估算


9212.3  资金筹措


94第十三章  项目效益分析


9413.1项目财务分析


97第十四章  项目风险分析


9714.1风险识别和分析


9814.2风险应对措施


102第十五章  研究结论及建议


10215.1  结论


10315.2  建议




第一章  总  论

1.1  项目概况

项目名称：东方孚龙中心项目
项目地址：项目位于上海市嘉定区江桥镇北虹桥产业园板块，基地位于南临丰华路，西至天启路，东至基地边界，北至城市公共通道，地理位置优越。
项目性质：新建

建设内容及规模：
本项目地上部分由一栋十层的高层研发楼构成，项目一层至十层均为科创研发，地下有一层为配套停车库。另有1个40平方米的成品垃圾房。规划用地面积 6864 平方米，总建筑面积 19278 平方米，其中地上建筑面积 13878 平方米（计容面积 13728 平方米），地下建筑面积 5400 平方米，地上建筑层数 10 层，地下建筑层数 1层。建筑密度52.6%，容积率 3.06，绿地率18.02%
1.2  项目承办单位简介

项目承办单位：上海弘博众拓新材料科技有限公司

公司地址：上海市嘉定区金运路199弄5号3层301室

公司法定代表人：丁炜钢
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
营业期限：2020年6月15日至2050年6月14日

经营范围：一般项目：建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；保温材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；建筑砌块销售；模具销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
1.3  项目背景
随着新能源汽车行业的高速发展，上海已经成了国内当之无愧的新能源汽车之都，并且还将持续领跑全国。嘉定区作为上海市传统的重量级汽车产业区，在新能源车时代依然具备全国首屈一指的产业影响力。相对于安亭镇作为产业生产基地，江桥镇在与市区、虹桥的地理位置优势上，更适合成为汽车产业科研、贸易、企业总部产业片区。

2021年上海新能源汽车产值突破1600亿元，同比增长200%；产量达到63万辆，同比增长170%，位居全国首位，而当年全国新能源汽车产量354万辆，上海占了1/6强。从应用推广看，上海全市新能源车累计销量超过67万辆，仅去年就超过25万辆，占上海全市新车销售的43%，同样位居全国首位。上海有机会成为中国发展新能源汽车最激进和最稳健的城市。上海拥有新能源汽车最好的品牌梯队，上海除了政策的扶持和巨大的终端需求，最主要在于它拥有新能源汽车最好的品牌梯队，巩固了其在传统汽车时代的超级地位。此外，上海大力布局车规级芯片生产形成，新生力量带着技术积累和独特的技术思路和国际大厂展开竞争，给上海新能源汽车行业注入了更多鲜活的能量。上海具备中国全的汽车商业供应链，占据供应链制高点。

本项目将打造以中国新能源汽车产业为标志的科研办公楼宇。嘉定区作为上海汽车产业的根据地，不管是政策面、造车势力、技术支持、供应链都具备极大的优势。在此基础上，本着实事求是、谨慎客观、全面综合以及对项目未来发展高度负责的原则，上海弘博众拓新材料科技有限公司聘请专业第三方机构对东方孚龙中心项目可行性进行研究论证，形成本报告。
1.4  编制依据及研究范围

1.4.1  编制依据

（1）《中国制造2025》（国发〔2015〕28号）；

（2）《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划 和二〇三五年远景目标纲要》；
（3）《上海市城市总体规划（2017-2035）》；

（4）《上海市普陀区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

（5）项目单位提供的其他相关资料。

1.4.2  编制范围

本报告着重对项目建设的背景、必要性、建设条件、建设内容和规模、工程设计方案、环境保护、项目组织管理、实施进度等进行可行性研究，按照现有数据估算项目投资金额，并提出结论性建议、下一步工作计划以及需要决策的事项，供公司决策参考。

1.5  项目工期安排
项目计划于2022年12月前完成各项前期工作，2022年12月1日开工，2024年12月31日完成竣工验收及备案，建设工期25个月。

1.6  投资估算及资金筹措

本项目工程总投资为24997.53万元。其中，建安工程费用18224.15万元；工程建设其他费用1828.93万元；不可预见费1002.33 万元；土地及相关费用3089万元；建设期利息853.12万元。

本项目所需资金全部由集团筹集资金解决，其中自有资金10000万元，银行贷款为14997.53万元。

1.7  主要技术经济指标

表1-1  主要技术经济指标表

	项目
	数值
	单位/比例
	备注

	用地面枳
	6864
	㎡
	

	总建筑面积
	19278
	㎡
	

	其中
	
	地上总建筑面积
	13878
	㎡
	

	
	其中
	计容建筑面枳
	13728
	
	

	
	
	其中
	研发用房
	11823
	㎡
	主楼10463㎡，裙房1360㎡

	
	
	
	配套用房
	1905
	㎡
	二层员工餐厅745 ㎡，三层员工休息室1160㎡，占地上建筑面积的13.73%

	
	
	不计容建筑面积
	150
	㎡
	

	
	
	其中
	屋顶机房层
	150
	㎡
	

	
	地下建筑面枳
	5400
	㎡
	地下1层,含人防 面积1567.63㎡

	
	其中
	地下车库
	4050.6
	㎡
	

	
	
	设备用房
	1349.4
	㎡
	含设备用房、汽车坡道、消防水池， 楼梯间等

	成品垃圾房
	40
	㎡
	构筑物，不计建筑面积

	容积率
	2.00
	
	

	占地面枳
	2539.68
	㎡
	

	建筑密度
	37%
	
	

	绿地率
	30.50%
	
	折算后绿地面积为2093.52平方米

	机动车停车数
	112
	个
	

	其中
	地上停车位
	1
	个
	出租车停车位

	
	地下停车位
	111
	个
	

	非机动车车数
	67
	个
	

	建筑高度
	48
	吴淞高程
	

	公共活动空间
	1570
	㎡
	

	其中
	公共活动空间A
	900
	㎡
	

	
	公共活动空间B
	670
	㎡
	


第二章  项目建设必要性

2.1  项目建设符合上海市、行业的相关发展政策及方向

项目建设一定程度上顺应了国家产业政策的相关要求，《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中指出，强化高端产业引领功能，加快释放发展新动能，以新能源、智能网联为方向提升汽车产业特色优势和规模。把握电动化、智能化、网联化、共享化发展趋势，着力优化汽车产品和服务结构。加快发展新能源汽车，形成动力电池、驱动电机、电控及燃料电池电堆系统等关键总成的产业链条，加快燃料电池汽车推广应用，到 2025 年本地新能源汽车产值占汽车行业比重达到 35%以上。打造国家智能汽车创新发展平台，推进引领全国的智能汽车示范应用和试点运营，实现自动驾驶特定场景商业化运营试点。引导车企向全方位移动出行产品和服务综合供应商转型，打造智慧全出行链，延伸发展汽车金融、租赁等后市场服务。培育壮大前沿产业集群和新兴业态，完善智能新能源汽车产业布局，打造跨界融合的产业生态体系，创新智能网联汽车无人驾驶制度保障，开展无人驾驶路测试点。
纲要中明确分类指导推进新城建设，嘉定新城要成为具有创新活力、人文魅力、综合实力的科技教化之城和沪苏合作桥头堡，深化世界级汽车产业中心承载区建设，集聚发展新能源和智能网联汽车、智能传感器、健康医疗等产业。
2.2  项目建设符合《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021—2025年）》

《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021—2025年）》提出，统筹自主创新与开放合作，统筹推广应用与设施配套，统筹生产发展与回收利用，统筹政府支持与企业投入，到2025年实现产业规模国内领先，目标实现本地新能源汽车年产量超过120万辆；新能源汽车产值突破3500亿元，占全市汽车制造业产值35%以上。这意味着，上海有机会成为中国发展新能源汽车最激进和最稳健的城市。另外，上海城市消费能力也位居全国前列，聚集了高管、白领、年轻人等大量新兴消费群体，他们的消费观念比较前卫，对新能源车型的接受程度较高，也有经济实力去“尝鲜”新能源车型。再加上相对宽松的新能源车限购政策，让上海成为新能源汽车发展的温室。
2.3  项目建设符合嘉定区的发展规划
项目的建设符合《上海市嘉定区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》，纲要中指出，推动汽车“制造”与“智造”的同步发展，紧抓传统汽车和新技术新理念的跨界融合发展，推动汽车产业深度转型，以“新能源汽车+智能网联汽车+智慧交通”为突破口，促进传统汽车产业向智能制造、高端制造、绿色制造等方向转变。把握新基建建设的机遇，鼓励企业和园区开展自动化改造，促进“研发+制造+服务”转型升级，探索打造一批世界级汽车智能制造工厂。深化产学研合作。充分发挥同济大学等汽车领域的高水平院校和科研院所的优势资源和引领作用，推进企业技术需求和院所、高校科研成果的精准对接，建立产业合作创新战略联盟，共同攻关核心关键技术。依托中科院上海国家技术转移中心、国家技术转移中心东部中心等机构，整合各方资源，促使创新技术成果率先在嘉定应用。聚焦智能技术、人工智能等新兴领域的创新主体，通过孵化平台、投融资机构、政策扶持等要素供给，形成更大规模的科技型企业发展态势。围绕汽车产业转型升级，进一步发挥长三角汽车产业创新联盟作用，聚焦汽车产业及新能源汽车、智能网联汽车等重点领域，共同完善汽车全产业链。聚焦智能制造、 高性能医疗设备、新能源等具有共性发展方向的新兴产业，强化产业对接和企业对接，通过技术创新和制度创新齐头并进，力争培育一批优势突出、 特色鲜明的产业集群。

上海拥有新能源汽车最好的品牌梯队，上海除了政策的扶持和巨大的终端需求，最主要在于它拥有新能源汽车最好的品牌梯队，巩固了其在传统汽车时代的超级地位。外资派领头羊特斯拉，代表国内新能源和国际新能源品牌最高水平；底气派领头羊上汽，在全国大型汽车集团竞争中，保持整体汽车销量第一的优势，而在新能源车领域优势更加明显；新势力蔚来、理想是广大中坚力量，还有快速增长的新势力威马、哪吒和智己等新能源车企。自主品牌、外资独资品牌、中外合资品牌齐头并进，这是上海在此轮新能源车发展浪潮中，独一无二的城市产业格局。

此外，上海大力布局车规级芯片生产形成，加特兰微电子、肇观电子、芯旺微电子、芯钛科技等研发汽车芯片的企业，这些新生力量带着技术积累和独特的技术思路，和英伟达、英特尔等国际大厂展开竞争，给上海新能源汽车行业注入了更多鲜活的能量。上海具备中国全的汽车商业供应链，占据供应链制高点。

嘉定区作为上海汽车产业的根据地，不管是政策面、造车势力、技术支持、供应链都具备极大的优势。

综上所述，东方孚龙中心项目的建设是必要的。

第三章  市场分析
3.1  国内办公楼市场环境分析
2022年上半年，受国内新冠肺炎疫情及国际地缘政治冲突等因素影响，我国经济下行压力明显加大，部分产业链、供应链受到冲击，与此同时，办公楼市场的发展也面临着巨大的挑战。从写字楼租赁市场表现来看，2022年二季度，受国际环境复杂、国内疫情冲击等因素影响，我国经济下行压力加大，对写字楼市场运行造成明显冲击，重点城市写字楼市场活跃度出现回落。2022年二季度，全国重点城市主要商圈写字楼平均租金为4.76元/平方米/天，环比下跌0.08%。从不同商圈表现来看，二季度写字楼租金环比上涨的商圈占33.8%，租金环比下跌的商圈占62.5%，3.7%的商圈租金环比持平。

[image: image1.png]22.2%

14.3%

2.8%

102%

1ozzoz
$olz02
£olzoz
zolzoz
Lolzoz
Lozzoz
yolzoT
£olzoz
zolzoz
1olzoz
—nﬂmuau
01202
£0l202
zolzoz
Lolzoz
rozzoz
+01202
£0lz0z
zolzoz

1olzoz

w0

£33

L

T

25%

20%

15%

10%




图3-1  2021年一季度-2022年一季度一线城市甲级写字楼空置率
[image: image2.png]37.7%

35.3%

31.1% 32.1%
27.5%//,_. ~

N‘z% 25.
20.8% -./-.

120‘)\/‘

yo1z0C
€olzoT
zolzoz

Lozzoz
01202
£olzoT
zolzoz
101202
[Se144114
01202
€olzoT
zoleoe
LoLz0z
102202
yolz0T
€olzoT
zolzoz

Lozzoz
Y0L20T
€olzoT
coleoe
101202
[Se144114
01202
€olzoT
zolzoe
LoLz0z

yo120C
£0120T
zolzoz

Lozzoz
f{elbAi
€olzoT
zolzoz
101202
[Rer44114
01202
€olzoz
zolzoe
LoLzoz

102202

BX

Lolzoz

K«

i

L]

1olzoz

373

R

102202

&

1oLz0z

i)

Lae]

50%

40%

30%

20%

10%





图3-2 2021年一季度-2022年一季度二线代表城市甲级写字楼空置率
2022年3、4月以来，新冠肺炎疫情多点暴发，宏观经济面临下行压力，部分中小企业面临经营困境，叠加新增供应增加、疫情期间被抑制的租赁需求已逐步释放完成等多重因素影响，部分城市写字楼依旧面临空置压力。根据中指数据，2022年一季度，一线城市甲级写字楼空置率相对较低，其中广州最低，为10.2%；二线代表城市中，杭州甲级写字楼空置率为12.0%，空置压力相对较小，厦门、西安、重庆、青岛等城市甲级写字楼空置率则在25%以上，空置压力相对较大。

3.2  上海市办公楼市场环境分析
3.2.1 上海市办公楼租赁市场
近年来，上海办公楼取得快速发展，对集聚资源要素、带动产业发展、促进财税增长、吸纳人口就业乃至提升城市国际形象都作出了不小的贡献，但受各种因素影响，也出现了阶段性的局部区域或板块新增供应偏大、去化周期长、空置率上升、租金下滑等情况。

近两年全市办公市场租金低位徘徊，2020年办公市场供应体量大，而需求在新冠疫情的冲击下持续疲软，供需双重作用下，存量办公去化压力加大，买方市场特征明显，办公租金一路下滑；2021年开始，国内整体经济形势在双循环发展格局的驱动下持续转好，办公需求强势回暖，办公租金也开始筑底企稳，小幅回升。进入2022年，原本上升的行情被新一轮的疫情打断，二季度全市办公租金环比下跌了0.19%，跌至3.35元/㎡·天，同比上升了0.85%，预计短期内市场租赁策略会偏于保守，租金上涨动力不足，或将继续底部徘徊。

[image: image3.png]bPLES

3.60

3.55

3.50

345

3.40

335

330

325

320

3.56

*0e@- - o -~

Ed LSS




图3-17 近两年全市办公市场租金走势
从分板块办公租金热力图来看，全市办公板块中，办公平均租金大于5元/㎡·天的仅9个板块，占比不足10%，大部分都是传统的核心商务区，其中淮海中路板块、陆家嘴板块和南京西路板块办公租金居于全市前三位，分别是7.1元/㎡·天、6.7元/㎡·天、6.2元/㎡·天。外环外的西虹桥板块作为虹桥商务区的核心区块，优质办公项目集聚，商务氛围发展成熟，办公租金也相对较高，位于第二梯队，在新兴商务区中仅次于徐汇滨江以及后滩。外围郊区办公平均租金基本都在2元/㎡·天以下。

[image: image4.png]nafE (Go/m-X)





图3-18  全市分板块办公租金热力图
从联城监测的空置率走势来看，2020年上海办公市场供大于求特征凸显，空置率维持在20%左右，2021年空置率出现明显下调，主要由于在全球疫情的大环境下，境内外资本加速回流驱动全市办公租赁需求持续上升，存量去化加速，2021年三季度上海办公空置率回落至15.2%。2022年上半年上海办公市场整体成交低迷，空置率升至17%左右。

[image: image5.png]204%
200% 200% e
198% 17.9%
186% \ 175%  169% 172%
— "
150% 152%_~"
100%
50%
DATEE
00% oL
A 9 D » v >
F LSS fﬁ
& S P P L4 P P L4 Ly




图3-19  近两年全市办公空置率走势

今年上半年，上海遭遇疫情的冲击，社会经济活动受到了一定程度的影响。上海6月份开始有序复工复产，交通出行陆续恢复正常，人们的日常生活逐渐回到正轨，办公租赁市场也随之慢慢复苏。从办办网最新发布的【2022年6月份上海租赁市场热力指数榜】来看，浦东依然牢牢占据了榜首位置，徐汇跃升至第二，而闵行继续稳坐第三，榜单前十排名顺序有较大变化。

[image: image6.png]2022685 HESRDAMIFEETT
RIHEHTOP10

LTI

WwE BC B Bt mA Kk B 40 B8 =%





图3-19  2022年6月上海各区办公物业租赁市场热力指数TOP10
本次入榜的10个区域总共占据了整个上海办公物业租赁市场84.62%的企业需求量，相比全市静态管理前的3月份数据有所下滑。其中浦东的需求市场占有率下滑至18.13%，但依然是当月上榜区域中最高的。当月入榜的区域中，静安的需求市场占有率跌至3.85%，是下滑幅度最大的区域；而嘉定的需求市场占有率上升至6.59%，是增长幅度最大的区域。

[image: image7.png]PRI BRBIHEEE

20226567 W 2022535

25.00%

2000%

& TN

500%

0.00%

WE B WG BE A KF B 40 B4 ==





图3-19  热点区域企业需求市场占有率
6月份的上海市场在租赁户型的需求上，200平方米以下的中小户型需求占比为50.46%，相比比3月份有所增长，依然是市场需求主流；而1000平方米以上的大户型需求占比回升至8.03%，终止了近期连续下滑的趋势。

[image: image8.png]EEnauESTHIEFREERGH

202265 W 2022638
60.00%

5000%
40.00%
2000%
2000%

1000% |

0.00%

200K 200-300m  300-500mf  500-1000wF  1000MFLLE





图3-19  上海办公物业租赁市场户型需求占比
在6月份的办公租赁市场中，租金在2-4元/㎡·天的办公项目需求占比达到33.40%，成为整个市场中需求最高的租金段。而8元/㎡·天以上的高端办公项目需求占比下滑至23.36%。整个市场依然以5元/㎡·天为分界线，5元/㎡·天以下的租金需求全线增长，而5元/㎡·天以上的租金需求则全线下滑，跟3月份的表现截然相反。

[image: image9.png]LishapiESHEESRRRGL

00% 4 2022565 | 2022537

16.00%
14.00%
12.00%

1000%

= RN

200% |

o005 (SEL | 8 (SO SN S S

& & o B
&8 @A@“Q





图3-19  上海办公物业租赁市场租金段需求占比
2022年三季度，基于后市供应压力及经济放缓下需求走势的不确定性，上海办公租赁市场的租金价格继续下探，全市平均租金价格落至3.96元/平方米·天，环比二季度下滑0.25%。

3.2.2 未来发展形势及项目前景
目前，整体办公楼市场供需双向走，办公空置率小幅回升，租金重新进入下行通道。长期来看，上海国际金融中心的定位以及经济基本面韧性犹在，整体办公楼市场将紧随宏观经济复苏的节奏，有序修复，上半年活跃的办公大宗交易也侧面印证了这一点，办公地产投资者并没有因为短期的市场波动而却步，上海办公楼市场的投资吸引力仍处于领先地位。未来，上海办公楼市场高供应的压力将会消减，届时办公楼市场供求局面好转，办公租金和空置率也将向好发展。
2022年上半年，受多地疫情反复影响，实体商业受到明显冲击。但长期来看，我国经济长期向好及居民消费升级的趋势没有改变，国内消费市场空间巨大。存量时代，以运营为核心，能够提供持续现金流的商业地产业务重要性提升。
3.3  办公楼市场未来展望

2022年，面对复杂多变的国内外环境，在国家科学统筹疫情防控和经济社会发展之下，中国经济总体运行平稳，表现出较好的复苏态势，经济高质量发展和结构转型升级取得了新的成效，生产需求扩大、市场活力提升、居民消费改善，这些成绩为中国办公楼市场的快速恢复和创新发展打下了良好基础。

办公室的装备趋向现代化、自动化、信息化，满足大量办公人员需要。提高室内外环境质量、办公效率和办公室的技术设施水平，满足多种功能需要，也是办公楼建筑探索的课题，这些方面的改进在未来将更受租户欢迎。受益于金融服务业与专业服务业的强劲增长以及新兴行业与中国企业全球化所带来的新增需求，未来上海办公楼市场将涌现足够的需求吸纳巨大的供应量。中央政府决心将上海建设成为国际金融中心，这也将成为上海金融服务业发展的重要支撑，同时也成为了办公楼市场发展的重要要素。

展望“十四五”期间，预计在经济持续增长、产业结构不断升级优化的影响下，中国办公楼市场将迎来蓬勃的发展。继“中国共产党第二十次全国代表大会”召开后，我国未来发展蓝图进一步清晰和明确。以此为契机，房地产行业将探索新的发展模式，促进良性循环和健康发展，办公楼市场也面临着同样的情况。推动城市空间结构优化和品质提升，实现城与人、城市与自然、城市与办公的和谐共生，是办公楼市场发展的重要课题。在国家政策的支持下及利好因素的影响下，上海办公楼市场的基本面将得到进一步巩固和提升。
第四章  场址选择与建设条件

4.1  选址位置

东方孚龙中心项目位于上海市嘉定区江桥镇北虹桥产业园板块，基地南临丰华路，西至天启路，东至基地边界，北至城市公共通道。项目交通优势明显，周边有13号线，14号线，规划嘉闵线，规划13号线西延伸。金运路站成为13号线与嘉闵线换乘车站，成为上海核心市区与虹桥商务区，上海与江苏双城的交通枢纽。此外，项目距离周边公路高架通达，车行至虹桥枢纽仅6公里，13分钟车程，商务出行优势明显。

[image: image10.png]



图4-1  项目区位图
4.2  建设条件

4.2.1自然条件
（1）地形地貌

嘉定区境内均为堆积地貌类型。据其成因和发育年龄等综合标志，分为三大单元五个地貌类型。江桥镇地处长江三角洲冲积平原，平均海拔4.2米；因冲积年代差异，地形自西向东倾斜，略呈北高南低趋势；东西宽度大于南北，绝大多数土壤为潮泥，其次为沟干泥和砂地。

（2）气候特征

嘉定区地处北亚热带北缘，为东南季风盛行地区，雨热同季，降水丰沛，气候暖湿，光温适中，日照充足。据嘉定县气象站1959—1987年气象资料记载，年均气温15.4℃；年均降雨量1077.6毫米，雨日130.2天；年均日照2114.8小时，年均太阳辐射总量114.5千卡/平方厘米；年均无霜日数223天。

（3）水系水文

嘉定区属太湖区黄浦江水系。南境吴淞江和北境浏河为嘉定“冈身”内外成陆过程中天然冲刷而成的泄水河道，均承太湖之水系，东流经宝山县入黄浦江或长江。按河流流向，基本上分近东西，近南北方向。东西向的主干河蕰藻浜、练祁河、娄塘河，南北向的主干河盐铁河、横沥河、新槎浦，均联结吴淞江和浏河。

嘉定区为平原河网感潮区，河流平均密度为每平方千米6.75千米，县境东北部，密度较高；南部自蕰藻浜以南，密度较稀。除吴淞江、浏河外，尚有人工河15条。其中6条主干河，总长138.43千米；9条干河，总长93.92千米，置于主干河之间。境内乡村主要河道有92条，总长370.62千米。乡村干河之外，尚有百多条乡村支河。干支河道相联，形成网络。主干河两端分别建有水闸，上拒下泄洪水，下御海潮入侵。

嘉定区江桥镇属苏州河流域水系，吴淞江、新槎浦、西虬江、封浜河等100余条河道纵横境内，总长127.49千米。

（4）交通运输

嘉定区江桥镇境内建有上海铁路封浜货运站；沪杭铁路、京沪铁路、沪宁高速公路、嘉金高速公路、312国道、外环线等越境而过；共有公交线路18条，站点150个，其中通往市区的有14条，镇域公交有江桥1路、2路；上海地铁13号线和上海地铁14号线途经江桥。

（5）社会经济

嘉定区江桥镇传统农业以棉花、粮食、蔬菜种植为主，养殖业包括牲畜、家禽、水产等。根据地理优势，江桥镇提出“北虹商务新市镇”的发展目标，以上海虹桥枢纽和轨道交通建设为契机，打造“房产、物流、商贸、生产性服务业”为一体的第三产业链。2011年，江桥镇工业产值206亿元，社会商品销售总额15.87亿元。2021年，江桥镇规模以上工业企业全年完成总产值139.42亿元；引进外资项目30个，合同外资16749万美元；镇级地方财政收入8.76亿元。

4.2.2外部配套条件

自来水：水源为上海市自来水公司供给。

污水：本项目室内排水系统采用污，废水分流。室外排水采用污废合流雨污分流。室外污水收集后就近接至路污水管网。本建筑污废水经经过管道收集后在检测井后排入天启路市政污水管网中。

雨水：本项目采用一路 DN600 室外雨水管道排入丰华路。本工程屋面雨水系统采用重力流排水系统。
供电条件：本工程负荷安装容量总计为 1400kVA 采用 10kV 供电。拟向供电部门申请双重电源引入，每路 10kV 电源容量为 800kVA，总容量 1600kVA，为本工程所有负荷供电。
通信条件：项目周边的通信、有线电视及计算机专用网干线已规划，能满足本工程的需要。

交通：项目周边有13号线，14号线，规划嘉闵线，规划13号线西延伸，项目距虹桥枢纽仅6公里，通达性优越，交通便利。
综上所述，本项目建设环境良好，建设条件具备。

第五章  工程设计方案

5.1  设计依据
（1）本项目设计任务书。

（2）上海市城市规划管理技术规定。

（3）规划用地地形图。

（4）国家和上海市现行有关设计规范、规定和标准。

（5）民用建筑统一设计标准(GB50352-2019)

（6）《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 2018 年版

（7）《建筑工程交通设计及停车库(场)设置标准》(DG/TJ08-7-2021)

（8）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)

（9）《无障碍设计规范》(GB50763-2012)

（10）《科研建筑设计标准》(JGJ91-2019)

（11）《建筑防排烟系统设计标准》（DG/TJ 08-88-2021）

（12）《上海市装配式混凝土建筑工程设计文件编制深度规定》沪建管【2015】182 号

（13）上海地方标准《装配整体式混凝土公共建筑设计规程》DGJ08-2154-2014

5.2  总平面设计
5.2.1总平面布置

（1）建筑退界：建筑后退南侧丰华路道路红线（32 米）不少于退界 5 米，后退西侧天启路 3米；同时满足《上海市城市规划管理技术规定》对建筑后退用地红线的要求，设计实际退界距离大于规划要求。

（2）出入口：地块在公共通道设置园区主出入口，在丰华路设置园区消防应急车行出入口。西侧天启路设置园区人行出入口。

（3）规划设计特点：

1）道路规划

基地人行位于西侧天启路，以便人流最大化利用周边道路，同时在这一侧建筑体量内设置内庭院，满足绿化的同时，增加空间穿插，展现空间的美感；车型主出入口设置在基地的北侧公共通道侧，缓解南侧、西侧支路、主干道车流量聚集。基地内从北向南设置单向的环形消防车道兼作一般车道使用，使得园区绿地最大化。

2）建筑布局

根据基地特点使建筑融于周围建筑及城市环境中，提升基地所处区域的空间品位，美化城市面貌。建筑布置兼顾周边绿地，使引入景观容量最大化。建筑对外力争引入更多的空气阳光、自然景色，对内力争环境的均好性。

3）环境保护与卫生防疫

在营造社区生态环境、卫生环境、空间绿化、自然景观、噪音控制及建筑装饰材料等均采用绿色环保节能产品。建筑的水排放采用雨污分流，生活垃圾由专人收集运至城市垃圾转运站。

5.2.2绿化景观设计
充分利用基地周围的自然景观，包括市政道路绿化。同时在基地内部布置多个景观节点，包括基地屋顶绿化景观、建筑地面沿街景观带、室外活动场地景观区。景观绿化分为两种类型：道路绿化（行道树），室外活动场地景观绿化。

5.2.3交通设计
1）交通组织：道路交通力求简洁实用，北侧公共通道方向出口作为机动车主要出口，西侧天启路为人行出入口，南侧丰华路增设消防应急车行出入口，园区内设置 4 米宽消防环道。

2）静态停车设置：主要为地下停车位，地库入口设置在基地北侧通过公共通道引入，同时南侧丰华路增设车库入口，最后全部从公共通道主出入口驶离。非机动停车位设置在地面，在南侧出入口附近设置。

3） 停车配置：机动车——研发总部建筑每 100 平米设置 0. 8 辆机动车停车位，建筑面积为 13878 平方米，需要配置 111 辆，实际配置 111 辆。首层地面设置 1 个出租车停车位非机动车——研发总部建筑，按交评，需要配置 67 辆，实际配置 67 辆（配置在室外地面）。
5.3  建筑设计
5.3.1建筑功能

建筑功能为科研研发，火灾危险性类别：丙类。

5.3.2建筑风格

（1）在建筑形象的设计上我们采用明快、简洁、挺拔的现代风格，以简洁的线条来演绎现代风格和建筑的活力，同时加以轻盈的立面线条使整体建筑硬朗而又不失轻盈。

（2） 外墙采用窗墙体系。

（3） 环境与建筑文化相交融，以自由布局为主，着重体现以人为本的环境艺术风格，细腻、精致、选材考究，作为建筑的外延，环境风格与建筑风格有机结合，浑然一体。
5.3.3功能分布

本次设计地上部分由一栋十层的高层研发楼构成，项目一层至十层均为科创研发，地下有一层为配套停车库。一层高 5.0 米，二层至十层层高均为 3.9 米，建筑总高度吴淞高程 48 米。另有 1 个 40 平方的成品垃圾房
5.4  结构设计
5.4.1设计标准及依据

（1） 中华人民共和国国家及行业标准：

《工程结构可靠性设计统一标准》(GB 50153-2008)

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)

《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008)

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)(2016 年版)

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) (2015 年版)

《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T 50476-2008)

《砌体结构设计规范》(GB 50003-2011)

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)

《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)

《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008)

《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ 1-2014)

《装配式混凝土建筑技术标准》(GB/T 51231-2016)

《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)

《钢结构通用规范》(GB 55006-2021)

《砌体结构通用规范》(GB 55007-2021)

（2）上海市标准：

上海市标准《建筑抗震设计规程》(DGJ08-9-2013)

上海市工程建设规范《地基基础设计标准》(DGJ08-11-2018)

上海市工程建设规范《地基处理技术规范》(DG/TJ08-40-2010)

5.4.2建筑分类等级
（1）建筑结构安全等级为二级。

（2）地基基础设计等级为甲级。

（3）建筑桩基设计等级为甲级。

（4）建筑抗震设防类别为丙类。

5.4.3设计荷载(标准值)
（1）墙体荷载

填充墙：采用200厚A5. 0蒸压砂加气混凝土砌块(B06级)，容重不大于       8. 4kN/m³ 

研发: 3.5 kN/㎡
档案室： 10.0 kN/㎡
卫生间： 2.5 kN/㎡

大堂、入口、走廊： 3.5 kN/㎡

电梯前室： 3.5 kN/㎡

疏散楼梯： 3.5 kN/㎡

地下停车库: 4. 0 kN/㎡

消防车道、消防登高场地： 35.0 kN/㎡（根据规范要求折减）

设备平台： 7.0 kN/㎡

电梯机房： 7.0 kN/㎡

上人屋面： 3.0 kN/㎡

不上人屋面： 0.5 kN/㎡

（2）风荷载

基本风压值：Wo=0. 55 kN/㎡

地面粗糙度：B 类

（3）抗震设防烈度：7 度

（4） 场地类别：IV 类（上海）
5.4.4结构设计
（1）上部结构

采用装配整体式框架结构，预制混凝土叠合楼板（部分区域为现浇钢筋混凝土楼板）。抗震等级二级，楼梯周边框架梁柱抗震等级提高为一级。建筑单体平面呈 L 型，存在平面凹凸不规则，在地下室顶板以上设置抗震缝分为两个平面规则的结构单元。

当存在扭转不规则（考虑偶然偏心的扭转位移比大于 1.2）、局部梁上立柱等建筑结构不规则项时，设计中根据具体情况采取加强措施。

（2）地下室

采用钢筋混凝土框架结构，周边设置钢筋混凝土挡土墙，现浇钢筋混凝土楼盖结构，地下一层顶板作为上部结构的嵌固端。地下一层相关范围的抗震等级同上部结构，地下室中超出上部主楼相关范围且无上部结构的部分，其抗震等级采用三级。

地下室属超长结构且为减少不均匀沉降影响，设计中采用沉降后浇带结合后浇带、加强带控制温度收缩和沉降影响，同时加强配筋。

（3）基础设计

基础方案根据上部结构、工程地质等因素综合确定。

拟采用桩-筏基础，柱下桩基承台。

（4）主要材料

钢材：Q355 （主要受力构件），Q235B （次要受力构件）

钢筋：纵筋 HRB400 级、箍筋 HPB400 级。

混凝土强度等级：基础 C35,上部结构 C30~C50

基础垫层：C15
5.5  给排水设计

5.5.1给水系统
（1）水源：本项目室外给水管网分别从丰华路与天启路市政给水道引入两路 DN200 给水管道，供水压力不小于 0.16MPa。

（2）用水量：本项目最高日用水量为 92.86 m3/d，平均日用水量为 11.6m3/d, 最大时用水量 12.84 m3/h。
	用途
	使用人次
	用水定额
	用水时间
(h)
	时变化系
数(K)
	最高日用水量(m²/d)
	最大时用水量
(m²/h)

	办公
	1388人
	50 L/人.班
	10
	1.2
	69.40
	8.33

	生活小计
	
	69.40
	8.33

	浇洒绿地
	2215m²
	1.5 L/m².次
	8
	1
	3. 32
	0.42

	地下车库
汽车冲洗
	138X30%=39辆
	300 L/辆Xd
	4
	1
	11.70
	2.93

	小计
	
	84.42
	11.67

	不可预见水量
	10%
	8.44
	1.17

	合计
	
	92.86
	12.84


（3）供水方式：一层及地下室采用市政管网直接供水。生活水箱及变频给水泵组泵组设置于地下一层生活泵房内，其中 2〜5 层为中区给水，6 层以上为高区变频给水，采用两套变频给水泵。

5.5.2排水系统
（1）本项目室内排水系统采用污，废水分流。室外排水采用污废合流雨污分流。室外污水收集后就近接至路污水管网。接管管径为 DN300。

（2）本建筑污废水经经过管道收集后在检测井后排入天启路市政污水管网中。
（3）本工程污废水排水总量：本项目最高日排水量为 84.42 m³/d，最大时排水量 11.67m³/d。

5.5.3雨水系统
暴雨强度公式：采用上海市暴雨强度公式作为本次雨水计算的公式。

[image: image11.png]i 1600(1 +0.8461g p)
(1 +7.0)°%




（2）设计重现期：建筑屋面 P=50 年设计，室外场地 P=5 年。

（3）项目所在的整个园区室外径流系数中约为 0.53，降雨历时 t 为 10 min，设计降雨强度 q 为335.16 L/s.h㎡。

（4）一路 DN600 室外雨水管道排入丰华路.

（5）本工程屋面雨水系统采用重力流排水系统。
5.5.4雨水回收利用系统
（1）本工程收集部分屋面和场地雨水进行雨水回收利用，回用的雨水用于绿化浇灌及道路冲洗；雨水经污挂篮，弃流过滤井，进入雨水回用机房内的室内雨水蓄水池，经多介质过滤器、絮凝加药装置及消毒装置，对水质进行进一步的净化处理，处理水质满足“城市污水再生利用城 市 杂 用 水 水 质 ”(GB/T18920-2002) 和 “ 城 市 污 水 再 生 利 用 景 观 环 境 用 水质”(GB/T18921-2002 的用水水质要求。

（2）项目回用雨水满足雨水回用率的要求，上海市的多年平均降雨量为 1164.5 毫米，场地年平均降雨总量为 7993. 1m³o。

（3）非传统水源用水情况见下表:
[image: image12.png]R - . AR [PFEBAK [FEEARE| FR
HE | EBWL) (@ K& (1/a)
1| iHEbEE (4T kEH | 2900 1 54 156
2 | SMLbE (TR EH | 2144 2 140 600
3| FHEw | 8T OKkeEH | 5400 1 54 291.6
4 it 0% 104
5 | MKkE 1151.6





（4）设置一套雨水回用处理装置，每套的处理能力为 5t/h。

（5）室外绿化及屋面绿化均分别设置供水泵组供水，供水机组及储水池设在室外绿化带内，均为恒压变频供水。

5.5.5消防系统
给排水消防

1）根据相应消防规范，本工程设有下列消防设施：室外消火栓灭火系统、手提式灭火器等。

2）整个基地室外消火栓用水量为 40L/s,火灾延续时间按 2 小时计，详见下表：

[image: image13.png]RKFFEE

Bt FIkE
B fe]
Feak | ms | @ B w | #iE
ws |t 0
[
ik 10 2 288 | V>50000m" =372 A IS
BR%
Bk | =R 20 2 144 T
BR% BR
E A o ! lag  POTEREE GRIIUZHLR %

i)





3）室外消防水源采用城市自来水。室外消防用水与生活用水分设管道系统。室外消防采用低压制给水系统，由城市自来水直接供水，发生火灾时，由城市消防车从现场室外消火栓取水经加压进行灭火或经消防水泵接合器供室内消防灭火用水。
（2）室内消火栓系统

基地室内消火栓为一个系统，为临时高压系统，竖向为一个区。消防泵房设置在地下一层，消防水泵房内设 2 台消火栓加压泵（1 用 1 备）。每套泵组均设置定时自检装置。系统在屋顶设置高位消防水箱（18m³） 一套，满足火灾初期用水的需求。室内消火栓栓口动压超过 0. 50MPa 的楼层均采用减压稳压型消火栓（该减压稳压型消火栓在进水压力不超过 0. 40MPa 时，应不具有明显的减压功能）。室内消火栓系统配置一套泄压阀，设定压力为 1.3Mpa。

（3）自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统设置于研发、餐饮及其他可用水扑救的公共活动场所。系统配备 2 台喷淋泵（1 用 1 备）。设置在地下一层消防泵房内，由市政给水管网供水。

（4）七氟丙烷 FM200 气体灭火系统
设置管网式七氟丙烷灭火系统保护地下室变电站。变配电间：灭火设计浓度为 9%，设计喷放时间<10s,灭火浸渍时间：10min；IT 机房：灭火设计浓度为 8%，设计喷放时间<8s,灭火浸渍时间：5min。

（5）建筑灭火器配置
每层均设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MF/ABC5）；各楼层强、弱电间设置 2 具手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MF/ABC5）。除车库外，每只消火栓箱的下部设置 2 具手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MF/ABC5）。变电站、控制室另设置推车式磷酸铵盐干粉灭火器（MFT/ABC20）。
5.6  强电设计
5.6.1设计范围
包括变配电系统；备用及应急电源系统；低压配电系统；照明及配电系统；动力配电及控制系统；空调配电及控制系统；电气消防系统设计（火灾自动报警系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、消防设备配电及应急照明和疏散指示系统； 建筑物防雷系统； 接地及安全系统

5.6.2变配电系统
（1）负荷等级
二类高层建筑的消防设施用电（包括喷淋泵、消火栓泵、消防稳压泵、防排烟设备、防火卷帘、 电动排烟窗、电动挡烟垂壁、电动防火门、消防电梯、火灾自动报警系统、消防排水泵、泵、生活水泵用电、值班照明、警卫照明、经营管理用计算机系统用电、生活泵、安保中心电源、消防电梯、 消防应急照明、消防备用照明等）为消防二级负荷；主要通道及楼梯间照明用电，客梯用电，排水弱电机房电源均为非消防二级负荷。

除二级负荷外的所有负荷为三级负荷。

（2） 供电电源
本工程负荷安装容量总计为 1400kVA 采用 10kV 供电。拟向供电部门申请双重电源引入，每路 10kV 电源容量为 800kVA，总容量 1600kVA,为本工程所有负荷供电。

2） 10kV 市政供电进线电缆采用电缆埋地敷设的形式引入本工程 10kV 用户变电站。

3） 两路 10kV 电源不设置联络。正常供电时，分段运行，同时使用。当一路电源故障或检修时，另一路电源能承担全部二级负荷。

（3）变电站位置和数量：本工程地上一层设置变配电站一座，设 2x800kVA 变压器。

（4）变电站设备选型：

1）10kV 高压开关柜：采用 10kV 户内型、环网柜，电缆采用上进线上出线方式。

2）10kV/0.4kV 变压器采用满足 GB20052-2020《三相配电变压器能效限定值及能效等级》二级能耗的 13 型或以上节能干式变压器，具有低损耗、低噪音、无污染的性能，接线方式为 DYn-11 型。设强制风冷系统和温度监测及报警控制装置。

3）0.4kV 低压配电柜：采用固定分隔式配电柜，配插拔式断路器，电缆采用上进线上出线方式。

（5）电力监控系统
1）本工程设置一套电力监控系统，并将数据通过网络传输至楼宇控制中心建筑设备监控系统主机及能耗监测系统主机。

2）电力监控系统采用分层分布式结构，具有组态的灵活性和功能配置的方便性，系统分为三层：现场采集层、通信管理层、中心监控层。其中中心监控层包括：电力监控系统软件、双机冗余的监控主机、显示器、UPS 电源以及打印机等外设。

3）10kV 主进线及馈线保护功能、变压器保护功能、母线联络开关保护功能、测量及计算功能、控制功能、监视功能、对 0.4kV 侧各回路的监控功能、对直流屏的监测功能、电能质量的监测和分析功能等。
5.6.3备用及应急电源
消防柴油发电机组：本工程根据规范可不设置自备发电机组作为消防用电设备的应急电源。

火灾自动报警系统、电气相关消防系统（电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、电气综合监控系统、消防设备物联网系统等）、消防安保控制中心、安防系统、广播系统、通讯网络系统、业务和计算机系统等设备均配备一定容量的 UPS 不间断电源, 以保证主机的安全运行和数据的不丢失。UPS 电池配置时间暂定为 180 分钟。

疏散照明及疏散指示照明采用 A 型集中控制集中电源疏散照明系统，集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间不少于 90 分钟。变 电站、消防安保控制中心、通信机房、消防水泵房、设置消防风机的风机房等处设置备用照明， 备用照明灯应急供电时间不小于 180 分钟。

5.6.4低压配电系统
由 10kV/0.4kV 用户变电站的低压配电柜至各用电点的配电方式根据不同情况分别采用树干式或放射式配电至各层配电柜及控制柜；层配电柜至终端配电箱采用放射式配电。

井道内垂直方向的电缆桥架采用梯式桥架，一般水平方向的电缆桥架均采用托盘式或槽式。

本工程电缆的阻燃级别为 A 级，电线的阻燃级别为 C 级。

5.6.5照明及配电系统
（1）照明标准：各区域的照度将按照国内有关标准参数的目标值设计

[image: image14.png]Lk J?Eht;i UGR | U0 | Ra| "o pAiibaly
BERIPAF 300 | 19 0. 6| 80 <8 LED
BUE 300 | 19 |o0. 60| 80 <8 LED
ERGERR 100 | 25 [0.60| 60| S3.5 LED
R 150 | — |0. 40| 60 <5 LED
LIHEST 300 | 22 [0.60 [ 80 s12 LED
SBEFENL H
. 500 | 19 [0.60| 80| =13.5 LED
AR 200 | — [0. 60| 60 =6 LED
B WL R
5 100 | — |o. 60|60 | =35 LED
NI 50 — |0.60 | 60 =19 LED





（2）灯具及光源：
贯彻“绿色照明”的原则，其他区域选用高效 LED 光源，疏散标志灯及疏散照明灯选用高效 LED 光源。灯具采用高效节能直接照明的配光形式。厨房、水泵房等潮湿场所采用相应防护等级的防水灯具。车库采用成品铝合金线槽灯。

设计中所选用荧光灯具均配用有 3C 标志和安全认证的高功率因数、低谐波含量的电子镇流器，功率因数不小于 0.9。LED 光源应配用通过 CCC 和 EMC 认证的驱动电源，功率因数不小于 0.95。

5.6.6建筑物防雷、接地及安全系统
本工程各单体均为二类防雷建筑物。建筑物电子信息系统的雷电防护等级定为 C 级。

本工程低压配电系统的接地保护制式为 TN-S 制。电气装置的接地分为功能接地和保护接地。各种接地采用共用接地网，共用接地网利用建筑基础的地下金属结构网，电阻值小于等于 1 欧姆。本工程设置总等电位联结、辅助等电位联结及局部等电位联结。
5.6.7电气抗震设计
根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 第 1.0.4 条规定：本工程建筑机电工程设施必须进行抗震设计。

建筑机电工程设备应根据所属建筑抗震要求、所属部位采用不同功能系数、 类别系数进行抗震计算，具体由设备中标厂家根据设备相关参数进行计算。
5.7  智能化设计
5.7.1设计范围
1）信息接入系统；移动通信室内信号覆盖系统；综合布线系统；用户电话交换系统；信息网络系统；无线对讲系统；安全防范综合管理系统；视频监控系统；门禁及一卡通系统；电子巡查系统；入侵报警系统；停车场管理系统；建筑设备监控系统；建筑能效监管系统；公共广播系统；电梯五方通话系统；智能化信息集成平台系统；应急响应系统；访客管理系统；信息发布系统；会议系统；机房工程。
5.7.2总体系统架构及机房设置
（1）在地下一层设置两个智能化市政进线接入机房(弱电机房)，面积约 70 平方米。

（2）在屋顶设置一座报警设施用房，面积约 10 平方米。

（3）在一层设置一座安保控制总中心，与消防控制总中心合用，并兼做建筑设备管理系统控制中心，面积约为 45 平方米。

5.7.3通信接入及室内移动通信信号覆盖系统
通信网络、电视运营商进线经过地下一层弱电进线间后引入运营商机房及有线电视机房，引入中国电信、中国移动、中国联通三家运营商的固话、网络及移动通信系统，为 4G、 5G应用提供信息通路及扩展空间。

5.7.4智能化信息集成平台系统
为了提高本工程运行管理的智能化程度，考虑实现本工程内各自动化系统的集成。 利用大楼内的网络系统，配置相应的设备和软件，把建筑设备管理系统(BAS)、安防系统(SA)、 火灾自动报警系统(FA)、出入口控制系统、背景广播及公共广播系统、通信网络机房环境 监控系统等纳入系统的集成。

5.7.5智能化信息集成平台系统
综合布线系统是信息化建设的物理基础，要求可以支持目前和将来对于语音、数据和多媒体图像传输的需求，满足电话通信系统、办公自动化和计算机网络系统对布线的需求。由于综合布线系统的性能直接影响到信息系统的性能和寿命，因此在综合布线系统规划时要求以“统一考虑、分别实施、物尽其用、经济合理”的原则进行分类实施。本系统包含业务网(含无线 WIFI 覆盖网)和设备网两部分。各部分网络布线系统各自独立分开设置，网络及配线设备不得共用。

5.7.6用户电话交换系统
市话进线采用光缆的形式引入，由运营商负责设计实施

5.7.7安全防范综合管理系统
安全防范综合管理系统可通过各接口软件，控制各个子系统，可掌握突发事件发生具 体位置，进行各个子系统的联动。风险等级、系统组成和功能：按照通用型公共建筑安全防范工程设计。该系统主要由视频监控系统、入侵报警系统、门禁及一卡通系统、电子巡 查系统和停车场管理系统等组成。整个工程的安防控制室与消防控制室合用。在监控室 留有可与区、市报警中心联网的接口。

5.7.8建筑设备监控系统（BA 系统）
针对建筑内的主要设备实施进行自动调节、实时监视、集中或定时控制，为建筑物提供良好环境，节省能耗，提高效率，减少运行人员和费用，监控范围包括：空调机组设备监控； 新风机组设备监控；给排水设备监控；送排风设备监控；变配电子系统（接口）；智能照明子系统（接口）； 能耗监管子系统（接口）；电梯子系统（接口）；空气质量监测子系统（接口）。
5.7.9建筑能效监管系统
能效监管的核心就是对建筑中用电量、耗水量、空调用量等能耗的运行及状态进行安全、合理地实时监测及科学化的管理要求。

根据建筑用能类别，本次分类能耗数据采集指标为 4 项，包括：电量、耗水量、冷热源量、可再生能源量。

5.7.10公共广播系统
采用全数字化的广播系统，在配套设施、门厅、地下车库、电梯厅、走道及室外广场等处设有线广播系统，各区域扬声器可与消防紧急广播系统兼用。广播扬声器按功能区域及防火分区设置回路。平时，可通过本系统实现有选择的区域有线广播，火灾时由消防中心控制 实施全楼火灾紧急广播。广播系统备用电源的持续时间必须与消防疏散指示标志备用照明 持续时间一致。

5.7.11电梯五方通话系统
电梯设置五方通话系统，实现底坑分机、轿厢副机、厢顶分机、电梯机房主机以及安保中心主机之间的通话报警联络。无机房电梯则实现四方通话。本设计预留该系统自控制中心至电梯机房的管线。
5.7.12机房工程
本工程机房包含消防安保控制中心、通信网络机房及各楼层弱电间。机房工程的内容包括：机房及配套用房装修工程、电气系统、通风与空调系统、气体灭火系统、综合监控系统等，其中通风空调及气体灭火系统由机电相关专业配套设置，楼层弱电间需设置静电地板由弱电承包商设置。

5.7.13防雷及接地系统
本工程电子信息防雷等级按 D 级考虑，以防雷办总体设计审批意见为准。

接地装置及接地电阻：利用地下各层楼板及底板主筋及基础钢筋作接地装置。电气接地、保安接地、防雷接地、消防报警装置及其它弱电系统接地共享该接地装置。联合接地系统接地电阻不大于 1 欧姆。引入建筑物的室外铜缆穿热镀锌钢管敷设，金属管道的两端连接到等电位端子板上，光缆的所有金属接头、金属护层、金属挡潮层、金属加强芯,应在进入建筑物处直接接地。
5.8  暖通设计

5.8.1设计参数

（1）室外设计参数

[image: image15.png]H2E %%
IR oy 220
SN RIRERIRE 279°C —
EAMH SRR — 5%
SO SRE 32c 420
FHRE 3.0mis 26mis
EFRE SE NW
KAUES 1005 4mbar 1025 4mbar





（2）室内设计参数

[image: image16.png]e P RARR |
DB e | e | FHRRE | B oy | aney
co  |ea |co o
TR
N 24 <60 20 N4o 30 <5
s
BUE | o5 <60 20 o 30 s




[image: image17.png]T K

26

<60

18

s

25

<60

20

s





5.8.2冷热源设计
根据基地所处的地理位置和能源供应状况，综合考虑系统的合理性、投资、运行的经济性及今后业主的租赁模式，空调冷热源采用变冷媒流量多联机空调系统、直膨式空调机组、分体空调相结合的形式，室外机组可以结合各单体建筑的不同情况分区域集中设置在建筑屋面。公区空调设置到位；房间室外机设置到位，冷媒管套管预留留至房间内，室内机由在二次装修时购置内机进行。

变配电站等设置一拖一中高温型分体单冷空调。值班室等需 24 小时空调独立运行的用房采用热泵型一拖一分体空调的形式。电梯机房等采用单冷型一拖一分体空调的形式。消防控制室、电信机房、无线覆盖机房等需 24 小时空调独立运行的用房采用一拖多变频多联机空调系统。

5.8.3空调系统
（1）大堂、中庭等高大空间区域拟采用直膨式空调机组。直接蒸发式空调机组可以结合建筑整体要求采用一体或分体的形式，并就近设置在功能服务区域。

（2）研发用房、会议室等小空间用房及其他辅助用房拟采用变冷媒流量的多联机空调系统。室外机设置在专用的设备平台或屋顶。

（3)室内机其具体形式可根据装修设计选用嵌入式、风管式等多种形式。室外机，每套系统的室外机与最远点室内机之间的冷媒管长度小于 70 米，制冷综合性能系数 IPLV（C）满足国家和地方相关节能标准的要求。

（4）研发用房新风

研发用房新风系统采用带冷凝热回收的新风机组。研发用房新风机组集中放置在地下室的空调机房内。新风机组设置初、中效空气过滤器、空气净化装置、制冷/制热、风机段等功能。

5.8.4通风系统
车库通风：设置地下机动车库通风系统兼排烟系统，每个防火分区根据建筑平面布局设置 2~3 个防烟分区，每个防烟分区设置一台排风兼排烟风机，单台排风兼排烟风机的风量按换气次数 5 次/小时计，并且满足《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 的要求；车库的补风采用自然或是机械补风，有车道的为自然进风，不然则为机械进风，机械补风机的风量约为排风机的 80%。风机均放置在专用风机房内。

卫生间设置机械排风系统，排风量按换气次数 10〜15 次/小时计，本层排放或通过竖井由屋顶风机统一排放。

变电站、变配电机房等采用空调制冷和机械通风两套系统。

变电间电梯机房等以机组的散热量为依据设置排风和分体空调。场所设置气体灭火的场所，设灭火后的独立事故排风系统，换气次数不小于 5 次/小时。

各空调场所，根据需要确定排风系统设置，实现空气量的平衡，加强通风换气；对于过渡季增加新风量运行的，相应配置排风机平衡新风；对于较小的一般空调房间，采用正压渗透排风。
5.9  人防设计
为贯彻“平战结合”的方针，积极、合理地开发利用民防地下室，战时由人防安排，作为人员 掩蔽所及物资贮备库，满足规范要求的人防等级及面积要求，本工程需民防面积 1388 平方米（实际 1567.63 平方米）设于地下一层。图纸由业主委托专业设计单位进行设计。

5.10 装配式建筑设计
5.10.1设计说明
本项目采用装配式建筑，采用混凝土装配式框架结构，层数为 10 层。预制部分：梁、柱、楼板、楼梯采用预制混凝土楼梯板。预制构件布置情况（包括预制构件示意、拆分定位 及规格尺寸等）详见各单体相关图纸。

5.10.2框架结构连接节点

（1）梁柱连接构造

[image: image18.png]



[image: image19.png]



（2）主次梁连接构造
[image: image20.png]ERRGERE MECHIECION





（3）梁板连接构造
[image: image21.png]VATV TR

A #e2ugs 3 7
M“L bl LR AOE LN o i Py /M
soxnns / xi? o 2 s KN#R
50, EHERHA [N = N N e
b RiRuAiS





（4）叠合楼板连接构造
[image: image22.png]HiEl BAEAER
N





（5）叠合梁键槽构造
[image: image23.png]RERERE
B / AR

#4

A A RARERAE 11




（6）预制楼梯连接构造
[image: image24.png]2450

KERa%
FRERARIAE

Atk

ey

.jgﬁ A RBQFE

AL (it

SRTRABRENE

L e
kiR HieE

i T 2 4 T 50

] uun





5.11 海绵城市设计
5.11.1 技术策略
（1）建筑屋面径流组织

本项目屋面雨水采用内排水的方式排放至雨水管网，将屋面雨落管直接接入地下雨水管道，经管道转输至雨水蓄水池进行调蓄利用；超标雨水经蓄水池溢流，排放至地块的市政雨水管道中。

（2）道路及铺装径流组织

1）考虑到项目功能，结合路面需求，项目内主体道路采用硬质铺装，非机动车停车区域采用透水铺装，降低道路径流系数，减少路面产流。

2）优化道路横断面设计，通过道路横坡坡向、路面和道路绿化带及周边绿地的竖向关系、道路侧石开口或采用平缘石等设计，使道路径流能方便地汇入绿地中的下凹绿地等雨水设施进行消纳。

（3）室外总体绿化

结合雨水径流控制要求，在与道路相接周边绿化布置下凹绿地，并将道路径流引入其中进行消纳。

（4）雨水调蓄与资源化利用

场地内屋面、铺装等产生的径流经转输雨水调蓄池调蓄，结合雨水调蓄池设计，建设雨水净化和回用系统，将收集到的雨水径流处理达标后用于场地绿化灌溉和道路浇洒。

5.11.2 项目方案
（1）下垫面分析
本项目总用地面积 6864.0m2，根据《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）和《海绵城市建设技术指南（试行）》，取各下垫面的径流系数如下表所示，可以计算出本工程下垫面综合径流系数 0.63。

表5-1  下垫面分析与面积统计表

[image: image25.png]LTRSS Ti# 5154
R 12189 18%
BT 1320.8 19%
SR 1921.9 28%
B 4288 6%
CTES 1973.6 29%
&t 6864.0 100% 052
0%
1870

672





[image: image26.png]



图5-1  下垫面分析图
（2）汇水分区及径流排水
综合分析项目总平面图及给排水管线布置方案，依据道路和铺装阻隔及雨水管线布置等，划分每个海绵设施服务范围，即汇水分区，并根据每个分区实际的下垫面情况并进行汇流及海绵城市设计，共划分 5 个汇水分区，每个分区都是一个独立的目标核算单元。

[image: image27.png]



图5-2  海绵城市汇水分区划分图
项目雨水径流排水方向见图 4.3，下凹绿地设置于道路周边绿化内，道路标高高于下凹绿地等标高，道路周边设置平缘石，道路雨水可就近排水附近绿色雨水储水设置，下凹绿地中雨水蓄存达到溢流水位，由下凹绿地内溢流口排放至周边雨水管网。

[image: image28.png]



图5-3  项目径流排水示意图
（3）目标径流控制量计算
结合场地的建筑、竖向、绿化及景观设计，将无法原地渗透和截留的雨水径流通过场地内具有调蓄功能的海绵设施进行总量控制，根据海绵设计导则的计算方法，确定各汇水分区的设计调蓄容积，结果见下表。

表5-2  各汇水分区目标调蓄容积计算结果
[image: image29.png]88 i R L

K Ao [ | Jmd | UG | | B
fim? | fem® | fem? | Rm® | Hgm?
AX1 314 0.0 143.7 00 187.7 00
X2 5356 0.0 194.7 0.0 2812 597
X3 165.8 0.0 874 00 784 00
X4 462.0 0.0 2438 0.0 198.1 201
HIKS 53692 | 12189 | 12523 | 13208 | 12282 | 3490




[image: image30.png]| it | 1870 | 6864.0 | 12189 | 19219 | 13208 | 19736 | 4288 | 052 672





（4）海绵设施布置
本项目使用的海绵设施主要有透水铺装、下凹绿地及雨水调蓄池。其中，具有雨水调蓄功能的海绵设施为下凹绿地、雨水调蓄池。本项目下凹绿地的蓄水层深度设计为 0.10m，考虑下凹绿地下渗系数及综合系数，按照 0.15m3/m2 计算。根据各分区径流控制的需求合理设置海绵设施，结果见下表

表5-3   各分区海绵设施规模及调蓄容量
[image: image31.png]B Witk | FXER | B E FlIStH | e E SR &

B (m) Im? Blm? /n* HE/m3 B/
AX1 18.70 314 34 300 45 00 45
AX2 1870 5356 54 450 68 00 68
X3 1870 1658 5 15.0 23 00 23
X4 18.70 462.0 39 300 45 00 45
AXS 1870 53692 530 0.0 00 60.0 60.0
&t 1870 6864.0 672 1200 180 60.0 780





雨水蓄水池设置雨水调蓄功能和回用功能。

（5）控制目标达标分析
由下表分析核算，本项目年径流总量控制为 74.3%，年污染控制率为 59.4%，满足年径流总量控制率 70%（18.70mm）的控制要求及年径流污染控制率≥58%的要求。

表5-4  各分区海绵设施规达标计算
[image: image32.png]Witk | AXES | BREEE | SEiE b i

& (nm) /m* Blm? WEm | EBY
AX1 18.70 314 34 45 45
X2 1870 5356 54 68 68
X3 18.70 1658 15 23 23
X4 1870 4620 39 45 45
AKS 18.70 5369.2 53.0 00 60.0
#it 1870 6864.0 612 180 780





5.11.3 主要技术及实施大样
（1）透水铺装
透水铺装地面是指由各种人工材料铺设的透水地面，如各种透水砖、多孔嵌草砖（俗称草皮砖）、碎石地面，透水沥青和透水混凝土等。透水铺装地面目前在国内外应用较多，其中又以透水砖的应用最为广泛，可以有效减少降雨时地面的径流产生量，透水铺装下方设置盲管，保证下渗雨水及时接入雨水管网。

[image: image33.png][ 60m FREAR
— Am B

150m BKAIREL
[ 150m SR
[

ot

Da0AkS|E, ko n, BT





图5-4  透水砖铺装构造示意图
（2）下凹绿地
下凹式绿地是在绿地建设时，使绿地高程低于周围地面一定的高程，以利于周边雨水径流的汇入。本项目下凹绿地的蓄水层深度设计为为 0.10m，考虑下凹绿地下渗系数及综合系数，按照0.15m3/m2 计算。考虑到上海的土壤呈粘状，难以蓄水，同时也难以满足植物生长的需要，考虑到上海地区的土壤的盐碱度高，不适合植物生长，本项目下凹绿地的种植土必须换土，不得采用原土。种植土应满足：渗透速率 50~100mm/h，pH=6.5~7.5 有机质含量≥25g/kg,，容重≤1.0Mg/m3。下凹绿地中苗木类型应满足相应要求，推荐采用鸢尾、芒草、花叶芦竹等，下凹绿地中的植物可选千屈菜（25 丛/平方米）、鸢尾（25 丛/平方米）、黄金菊（30 株/平方米）等，最终种植方案由景观单位深化。

（3）蓄水池及雨水回用
蓄水池指具有雨水储存功能的集蓄利用设施，同时也具有削减峰值流量的作用，根据雨水回用用途（室外绿化、道路浇洒等）不同需配建相应的雨水净化设施；蓄水池具有节省占地、雨水管渠易接入、避免阳光直射、防止蚊蝇滋生、储存水量大等优点，池中雨水可回用于绿化灌溉、冲洗道路和地下车库等，但建设费用高，后期需重视维护管理。雨水经地埋回用处理后用于草皮绿化灌溉、道路浇洒，从而提高雨水的资源化利用率。

本项目中调蓄雨水处理采用安全分流、截污挂篮等至收集池后，混凝加药、多介质过滤器，消毒处理达标回用，雨水调蓄池不设置初期弃流装置，将初期雨水收集至蓄水池，蓄水池达到满水位后经分流井排至下游雨水管网，初期雨水经处理后回用或排放，达到控制径流污染的要求。流程图示意图如下（施工图阶段根据场地、管线情况进行深化设计）：

[image: image34.png]



图5-5  雨水调蓄池及收集回用系统图示
（4）溢流口
溢流口设置在下凹绿地内，用于排放超标雨水，溢流口采用国标砖砌平篦式单篦雨水口（混凝土井圈），详见国标 06MS201-8，雨水口的位置可根据现场低洼点调整。雨水口上采用铸铁篦子，为特制成品，溢流口还应设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施，避免溢流口阻塞。

（5）环保雨水口
环保雨水口主要工作原理是初期雨水经截污挂篮后依次进入中层滤料和内筒，逐步净化，最后排入市政雨水管道。后期雨水经过中层滤料上部，溢流至内层，并直接排放。中层滤料为复配轻质滤料，具有生物降解功能，并易于清理泥砂杂物。它和传统的雨水口相比，优势更加明显，具有良好的承重性能、高效的雨水净化能力、安装维护便捷等特点。

[image: image35.png]SHRIE
GEE=PRAR—R)
SEME

RN EE—FER—R)

SEAE
AR AR P




图5-6  环保雨水口构造图示
5.11.4 海绵设施维护与管理
应建立健全低影响开发设施的维护管理制度和操作规程，配备专职管理人员和相应的监测手段，工作人员应经过专门专业技术培训上岗，所有的维护工作应作维护管理记录。

雨季来临前应对各项分散式雨水控制利用设施进行清洁和维护，确保其安全运行；在雨季定期对设施的运行状况进行检查。在低影响开发雨水设施旁设置标示牌，介绍设施的构造，作用等，有利于公众对设施的认知的维护。植物养护应满足景观和设施正常运行的要求。低影响开发设施的维护管理部门宜对设施的效果进行监测评估，确保设施的功能得以正常发挥。应加强低影响开发设施数据库的建立于信息技术应用，通过数字化信息技术手段，进行科学规划、设计，并为低影响开发雨水系统建设与运行提供科学支撑。海绵城市相关设施运行维护周期和任务建议参照下表执行：

表5-5  透水铺装运行维护要求
[image: image36.png]KRAENE AR I
FKAB L TERFE 24h M
EE ALk EEAGL]]
TR B T 433 I TR EWE A
FKHEEEE (BB & TRARZE KB TS 5 R

JE KPR

AR B PADRANE], 2-3 FE AT

=8




[image: image37.png]HIE K HIRE | ARPER T ARBIAN ], (EME T 5-10 )5 2K ik L





表5-6  蓄水池装运行维护要求
[image: image38.png]KRENE

KR

K 3 9 75 B R

L2 W, KRG 24h 4, IR ERS AT

KEE WIS R RIE R

142 %, KRWJE 24h iy, RIHEERE

BiREE B R E R IR TS i Rt BB 5E
KR S R WA I





第六章  节  能
6.1  设计依据

（1）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

（2）《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T7106-2008）

（3）《建筑幕墙》GB/T21086-2007

（4）《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004

（5）上海市建设和交通委员会关于进一步加强本市民用建筑节能设计技术管理的通知(沪建交〔2006〕765 号 )

（6）《上海民用建筑外墙保温工程应用导则》

（7）《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

（8）《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字（2009）46 号

（9）《关于加强本市民用建筑外保温系统防火质量管理的通知》沪建安质监（2010）134 号

（10）《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公安部、住房和城乡建设部文件[2009]746 号文

（11）上海市《公共建筑节能设计标准》 DGJ08-107-2018
（12）其他地方建筑节能设计标准、规程

（13）建筑设计基础资料
6.2  建筑节能设计
（1）屋面：采用保护层：40 厚 C20 细石混凝土保护层，内配 0 6@150 双向钢筋，设 20 宽分格缝，双向@3000,钢筋网在分格缝处断开，内嵌填密封膏；10mm 厚灰砂浆（石灰 膏：砂=1:4）隔离层；防水层：1.5 厚非沥青基高分子强力交叉膜自粘防水卷材，2.0 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料，完成面上翻女儿墙 500； 20 厚 WP15 或 DP15 水泥砂浆找 平层；1:8 水泥加气混凝土碎料（强度等级为 LC5.0）找坡层，最薄处 30mm，坡度 2% 保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）（不带表皮）60 厚；钢筋混凝土屋面 120 厚。
传热系数 K=0. 032W/(rf - K)满足上海市《公共建筑节能设计标准》(DGJ08-107-2015)规 定的 KW0. 50 的要求。

外窗：铝合金隔热型材(隔热条高度 26mm) (5 高透光 Low-E+12Ar+5+12A+5 (高透光))，传热系数 1. 8W/m2. K,自身遮阳系数 0. 5,气密性为 3 级，可见光透射比 0.6,满足上海市《公共建筑节能设计标准》(DGJ08-107-2015)规定的 KW2. 2 的要求。

外墙(主体范围内部出屋面部分外墙外侧):无机改性不燃保温板，传热系数 K=0. 66W/(rf •K)满足上海市《公共建筑节能设计标准》(DGJ08-107-2015)规定的 KW0.8 的要求。

围护结构：应注意冷桥部位的节能，栏板、女儿墙、空调板都需要加强；墙面保温材料燃烧性能不应低于 B1 级。

6.3  给水排水节能设计

（1）尽量利用市政管网供水压力直接供水。

（2）选用符合现行行业标准《节水型生活用水器具》要求的节水型卫生洁具及配件。

（3）选用高效、节能型的环保产品。

（4）加强物业管理，对重要设备监控。

（5）雨水回收利用系统。
6.4  暖通空调节能设计
（1）本项目响应绿色环保节能的理念，采用高效、节能型空调设备，其性能系数、效率均应符合国家节能标准的规定值。

（2）空调、通风机电设备均纳入 BAS 自动控制系统，实施自动启停和自动控制，按需使用，避免能源浪费。

（3）主机、风机、空调器、水泵等动力设备均选用高效节能型产品。

（4）玻璃窗和外墙的传热系数满足国家有关节能规范的规定，提高建筑围护结构的保温隔热性能，减少空调采暖运行时的冷热损失。

（5）变频多联空调系统，其主机可变频能量调节，制冷量和制热量随房间负荷变化而变化，各多联式分体空调(热泵)机组的制冷综合性能系数当 CCW28KW, IPLV(C)〉4. 3；28KW<CC W84KW,IPLV(C)>4.2;84KW<CC, IPLV(C)〉4.00。

（6）采用高效率的风机，风机单位耗功率均满足节能规范的要求。

（7）所有空调设备能效比满足建筑节能设计标准的要求。

1）空调新风和排风采用全热交换器，进行新、排风系统的全热交换，夏季回收冷量，冬季回收热量，制冷时额定热回收(焓)效率不低于 50%,制热时额定热回收(焓)效率不低于 55%。

2）新风空调采用带冷凝热回收机组，实现冷凝热回收，大幅度提高利用效率。

3）空调水系统设总能量计量，计量装置具有远传功能和离线或故障报警及相关控制功能。

4）全空气空调区域，拟采用可变新风比运行，在过渡季节新风量不低于 70%。

5）汽车库送排风机根据 CO 浓度设置启停控制，CO 浓度标准为 30mg/m3,在保持车库内空气质量的前提下节约能源。

6）空调风管、空调水管和冷媒管、冷凝水管的绝热材料和厚度符合节能规范的要求，并设置隔汽层与保护层。
6.5  电气节能设计
（1）时电表：电度表为日、夜分时电度表10（40A）。其优点：提倡使用夜负荷、改善用电低谷，节约用电，同时，用户使用分时电度表可节约电费。

（2）公共灯：公共灯均采用双电源自切。楼梯灯采用触膜式延时开关及光、声控制开关。优点：随时开灯、定时关灯，大量节约用电。

（3）太阳能节能灯：太阳能应用技术是指在建筑上利用太阳能源、光电转化，在景观工程中将使用部份太阳能草坪灯，达到节约照明用电的目的。

（4）变压器由高压开关、变压、低压分配三部份组成，即将变压器、高侧的过电压保护设备、计量设备以及受电总开关等部件组合在箱体内而形成的小型化设备。特点：体积小，占地面积少，可设置于户外；布置灵活、靠近负荷中心，有利于提高用户末端的供电质量；节能环保，噪音小，有利于改善和美化环境。

（5）选用新型节能型电机，根据控制要求对风机、水泵配置变频控制器和电机软起动器。变频调速器和电机软启动器的设备谐波电流应符合 GB /Z17625.6- 2003《电磁兼容限值对额定电流大于 16A 的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》和 GB/T 14549-1993《电能质量公共电网谐波》的相关规定。变频器内置双直流谐波抑制电抗器，满足 IEEE519 标准的相关场所要求，以保证电压总谐波畸变率不大于 3%；并设置外置式无源电流滤波器, 保证电流总谐波畸变率不大于 15%，且内置 RFI（抗无线电干扰）滤波器，使其满足 EN55011，EMC C2 标准要求。电源变频器应配备现场操作控制面板。

（6）本工程内电梯均选用具备变频调速拖动方式的节能电梯，并采取群控等节能控制措施，且合理利用能力再生回馈等节能技术。单台电梯应具有集选控制、闲时停梯操作、灯光和风扇自动控制等节能措施，多台电梯集中排列时，应具有按规定集中调度和群控功能。自动扶梯应具有节能拖动及节能控制装置，在空载时应暂停或低速运行。
第七章  环境保护

7.1  概述

对环境进行保护是目前世界所倡导的基本原则，环境保护是我国可持续发展的根本，也是我国的基本国策，新建项目都必须高度重视对当地环境的保护，按照国家《环境保护法》和国家及当地环保部门的规定，必须将“三废”处理设施的建设与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”，以确保当地的水环境、大气环境不致受到“三废”的影响。

本项目建设遵照国家《环境保护法》和国家环境保护部门的规定进行实施。排出的废水、废气、废渣将采用合理的治理措施进行综合治理，达到国家的排放标准。

本章节的论述基于建设方和相关专业提供的资料。
项目建设和生产对环境的影响

（1）生活污水；
（2）地下车库废气及柴油发电机烟气；

（3）生活垃圾；
（4）泵房、风机、柴油发电机等可能产生的噪声；

（5）施工期间产生的废水、扬尘以及噪声。

7.2　本项目环境保护依据及适用标准

（1）地表水环境质量标准（GB3838-2002）

（2）环境空气质量标准（GB3095-1996）

（3）城市区域环境噪声标准（GB3096-93）

（4）污水综合排放标准（GB8978-1996）

（5）污水排入城市下水道水质标准（CJ3082-1999）

（6）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

（7）恶臭污染物排放标准（GB14554-93）

（8）城市污水处理厂污水污泥排放标准 （CJ-3025-93）

7.3  废水治理

7.3.1概述

本项目生活污水排放主要为卫生间污水等。

7.3.2处理措施

生活污水卫生间污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后通过市政管网进入天府新区污水处理厂进一步处理后达一级标准后排放。
7.4  废气治理

7.4.1概述

本项目废气主要有地下停车库中排放的尾气，以及柴油发电机可能产生的油烟。 

7.4.2处理措施

（1）地下停车库中排放的尾气采用抽风机进行强制性排放。
（2）柴油发电机油烟

柴油发电机仅在火灾或停电时使用，其产生的油烟通过管道至楼顶高空排放。

7.5  噪声治理

7.5.1概述

本项目的噪声源主要来自设备运行噪声，泵，风机等设备噪声，噪声源强在70～95dB（A）之间。

7.5.2处理措施

（1）选型上水泵、空调机、风机均使用国内先进的低噪声设备，安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施。。

（2）空调器及风机进出口设软接头,水泵进出口设橡胶减振接头,吊装式空调、通风设备及部分风管、水管吊架采用隔振吊架。

（3）噪声较大的空调通风设备均由设备机房隔离，风机房的门均为防火隔声门，并根据室内噪声要求在系统上设置消声器。

（4）在厂界四周墙内种植常绿防护树林，减少车间噪声对声环境的影响。

7.6   固体废弃物治理

7.6.1概述 

本项目固体废物包括生活垃圾等。

7.6.2处理措施

区内设置一个40平方的成品垃圾收集房，位于基地东侧绿化带内，垃圾收集方式为垃圾箱集中收集垃圾，定人收集、定时清运。

7.7   施工期环境治理
施工期间民工生活污水经简易旱厕处理后做农肥，不外排。主要为混凝土搅拌废水，以SS污染为主，施工单位应进行适当的沉淀处理后再回用，不能回用的用于洒水降尘。禁止将废水直接排入厂区附近的地表水体。

施工单位严格按照国家和成都市的有关要求，严格控制扬尘，对运送易产生扬尘物质的车辆应实行密封运输，施工车辆进入现场必须采取措施防止泥土带出现场等。施工扬尘属低矮排放源，影响范围小，时间短，随施工结束后消除。

项目施工期噪声源主要为各种施工机械：起重机、挖掘机、装载机、混凝土振捣器、铆枪、夯土机及运送建材、渣土的载重汽车等，均系强噪声源，其噪声值在70～90dB（A）之间。

施工单位应严格执行《上海市城市环境噪声达标区管理规范》施工作业的规定，合理安排高噪声施工作业时间，除主体连续浇筑外，高噪声工种避免夜间施工，每天22点至次日凌晨7点禁止高噪声机械施工和电动工具作业，尽量减少施工机械对周围环境的影响；工地周围设立围护屏障，在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，尽可能减少设备噪声对环境的影响。
7.8  绿化建设

项目环境应加强绿化，根据场地范围、建筑物平面布置及发展规划的要求等条件，在建筑物四周及道路两侧种植能吸附大气污染物的树木、植物等，既可减少大气污染，改善环境空气质量，又可美化环境，创造良好的环境。

7.9  环境影响评价

由以上的论述可知，本项目的建设实施的同时必须做好环境保护工作，只要在城市统一规划的基础上，对本项目所产生的“三废”和噪声处理和处置给予足够的重视，要求必须达标排放和进行污染物总量控制，就能够达到发展和环境保护的协调统一。

第八章  安全卫生及消防

8.1  安全卫生设计依据

国家公共场所卫生法标准

《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997

《工程建设标准强制条文》(国家规范)  

上海市建筑设计预防性卫生监督办法等

8.2  主要危害因素分析与安全措施

8.2.1主要危害因素

影响安全的因素主要包括雷击、电击、设备操作、火灾等，由于这些因素具有可控性，可将其危害程度降至最低限度。本工程影响安全的因素主要有：

（1）因人员流线和车辆流线设计不当，可能造成的人员拥挤和对人体的伤害；

（2）机电设备或电器设施因设计、安装不当造成的触电危害；

（3）机电设备运行因操作不当或 违反操作规程造成的人身伤害；

（4）风机、水泵等噪声对操作人员的伤害；

（5）雷击造成人身伤害等。

8.2.2安全措施

（1）建筑安全

基地出入口共有 4 处，基地北侧曹安路在北侧两处基地出入口，2 出入口进入基地后，在商业及办公北侧入口前形成机动车回转落客广场，并就近设地下室出入口坡道同时服务客车及货车，同样满足机动车流线行为模式。机动车流线满足车行进入—落客—停车—出行的行为模式，最大限度减少人流、车流流线交叉以及拥堵。同时本工程为平战结合建造抗力级别为核 6级、常 6 级的二等人员掩蔽所，属于甲类人防工程。

（2）电气安全 

1）变配电设备均具有防止人员接触带电导体的金属封闭外壳及间隔，以保证运行操作及维护时的人身安全。
2）对移动式用电设备及插座供电设备均设置漏电保护，以防止触电。
3）所有电气设备的可导电外壳均采取安全接地措施，以保证人身安全。
4）本项目按第二类防雷建筑物设防，采用传统的法拉第笼式防雷体系，按整体防雷概念设计。本工程建筑物电子信息系统雷电防护等级为 B 级
（3）安全防范系统包含视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡查系统 、出入口控制系统、一卡通管理系统。各子系统集成管理，协同工作，并与消防、广播等系统联动，提高应急能力和安全系数。在大楼地下一层设置办公的消防安保控制中心和文化、商业的消防安保分控室，分别对办公、文化、商业区域进行安全管理。
1）视频安防监控系统采用全数字系统，在以下区域实施监控：地下车库、停车库出入口、楼梯出入口、办公商业大堂、底层出入口、自动扶梯、电梯厅、电梯轿箱、主要通道、商场收银区、总服务台、消防安保控制中心/分控室及室外公共场所等。

2）入侵报警系统通过各前端探测器，经数据采集器，将信号处理并连接消防安保控制中心（分控室）主机处理。
3）电子巡查系统采用在线式系统。
4）出入口控制系统管理主机设备设置于消防安保控制中心/分控室。当发生非法闯入时，门禁控制器将发送报警信号至消防安保控制中心/分控室的管理主机，并联动视频安防监控系统将相关摄像机图像切换至指定监视器上。

5）设一卡通管理系统，通过一张 IC 卡，集成门禁、梯控、考勤、消费等功能。

8.3  卫生防疫

8.3.1通风

（1）空气过滤形式采用初、中效二级处理，初效为板式 G4，中效为平板静电 F7，空气净化采用纳米光子净化技术并设置 PM2.5、CO2 浓度等传感器，检测及控制室内空气品质并定期动态发布。
（2）变风量空调机组设置启停控制、风机的变频控制、送风（回风）温度的控制、过滤报警、加湿控制、最小新风量控制、空调送风、排风风机的联动控制。

（3）隔油间及垃圾房排风管均设置除臭过滤装置。
8.3.2给水卫生

（1）本工程的排水主要为生活污水、废水及雨水，无特殊的污染物排出。
（2）给水由城市干管供给，符合饮用水卫生标准。
（3）生活水箱和水池均考虑设置消毒设施。
（4）公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀，避免使用者用手直接接触冲洗按钮和龙头开关，提高了卫生标准。

（5）为保证水质，系统设旁滤装置，旁滤水量取循环冷却水量的5%，冷冻机房内设杀菌灭藻除垢水处理器一台，并设全自动反冲洗过滤器去除悬浮物，自动加药设备一套。

8.3.3噪声控制

（1）选用高效、低噪声的空调通风设备。充分评估通风、空调设备的噪声与振动对环境的影响，必要时采取消声、隔振措施，使之达到国家与当地有关标准。
（2）水泵等振动较大设备均采用减振器或减振垫。水泵采用减振台座进行隔振。设备下方有敏感房间的应设专用减振基础。吊装风机采用减振吊架。水泵的进出口均采用不锈钢金属软管；风机、空调机组进出口采用不燃材料制作的软接头。
（3）空调、通风系统均按房间噪声要求安装消声器。空调机房、风机房等设备噪声大的场所土建进行消声处理。
8.3.4安全卫生管理机构

基地设安全卫生管理人员，负责安全卫生工作的实施、检查、监督等。
8.4  消防设计
本工程地上建筑按二级耐火等级设计，地下建筑按一级耐火等级设计。

8.4.1设计依据
《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014） 2018 版

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 （GB 50067-2014）

《建筑工程交通设计及停车库（场）设置标准》（DG/TJ08-7-2021）

8.4.2总平面布局
消防车道在基地内环通，南侧丰华路及北侧公共通道出入口兼作消防通道。消防车道、转弯半径按有关规定执行，满足消防登高车 12 米的转弯半径，主体建筑北侧设置消防登高操作场地。

8.4.3单体消防设计
10 层的研发楼中布置了两部疏散楼梯和一部消防电梯、三部普通电梯，高层部分封闭楼梯间设有前室（共用前室面积大于 10 平方米）。因设置自动喷淋及火灾自动报警系统，本项目位于 2 个安全出口之间的疏散门至最近的安全出口的直线距离控制在 50 米之内；位于袋型走道两侧或尽端的疏散门至最近的安全出口的直线距离控制在 27.5 米之内。消防电梯的载重量为1350kg,并能在 30 秒内由建筑首层到达顶层。前室和楼梯间的门均为乙级防火门。

地下室分为 2 个防火分区，每个防火分区不超 4000 平方（设有喷淋系统），每层平面疏散 距离控制在 60m 之内。

8.4.4防火、防烟分区和建筑构造
每层地下室划为 2 个防火分区，设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。每个防火分区， 设有两个疏散出口。管道井每层用后浇楼板封堵。建筑内的通风机房、变配电室、消防水泵房、电梯机房等重要机房采用防火隔墙与甲级防火门。管道井采用丙级防火门。

研发楼的地下室防烟分区不超过 2000 平方米。每个防火分区至少设 2 个封闭楼梯作为疏散楼梯，疏散出口的总宽度符合规范规定。
8.4.5给排水消防设计
（1）给排水消防

1）根据相应消防规范，本工程设有下列消防设施：室外消火栓灭火系统、手提式灭火器等。

2）整个基地室外消火栓用水量为 40L/s,火灾延续时间按 2 小时计，详见下表：

3）室外消防水源采用城市自来水。室外消防用水与生活用水分设管道系统。室外消防采用低压制给水系统，由城市自来水直接供水，发生火灾时，由城市消防车从现场室外消火栓取水经加压进行灭火或经消防水泵接合器供室内消防灭火用水。

（2）室内消火栓系统

基地室内消火栓为一个系统，为临时高压系统，竖向为一个区。消防泵房设置在地下一层，消防水泵房内设 2 台消火栓加压泵（1 用 1 备）。每套泵组均设置定时自检装置。系统在屋顶设置高位消防水箱（18m³） 一套，满足火灾初期用水的需求。室内消火栓栓口动压超过 0. 50MPa 的楼层均采用减压稳压型消火栓（该减压稳压型消火栓在进水压力不超过 0. 40MPa 时，应不具有明显的减压功能）。室内消火栓系统配置一套泄压阀，设定压力为 1.3Mpa。

（3）自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统设置于研发、餐饮及其他可用水扑救的公共活动场所。系统配备 2 台喷淋泵（1 用 1 备）。设置在地下一层消防泵房内，由市政给水管网供水。

（4）七氟丙烷 FM200 气体灭火系统

设置管网式七氟丙烷灭火系统保护地下室变电站。变配电间：灭火设计浓度为 9%，设计喷放时间<10s,灭火浸渍时间：10min；IT 机房：灭火设计浓度为 8%，设计喷放时间<8s,灭火浸渍时间：5min。

（5）建筑灭火器配置

每层均设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MF/ABC5）；各楼层强、弱电间设置 2 具手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MF/ABC5）。除车库外，每只消火栓箱的下部设置 2 具手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MF/ABC5）。变电站、控制室另设置推车式磷酸铵盐干粉灭火器（MFT/ABC20）。
8.4.6暖通消防设计
（1）设计依据
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 版）

《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）

《建筑防烟排烟系统设计标准》（DG/TJ 08-88-2021）

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

（2）防烟系统
1） 本工程仅地下一层的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用时，在首层应设置有效面积不小于1.2 平米的可开启外窗或直通室外的疏散门可不设置机械加压送风系统；防烟楼梯间采用机械加压送风系统，并在最高部位设置 1 平米的固定窗，靠外墙的防烟楼梯间，尚应在其外墙上每5 层内设置总面积不小于 2 平米的固定窗。

2）本工程合用前室设置机械加压送风系统。

（3）自然排烟系统
1）地上所有房间净高不大于6m,面积超过50m2小于100m2的房间设可开启外窗；面积超过100m2的且经常有人停留的房间采用自然的排烟方式，有效开窗面积不小于该场所建筑面积的2%。

地上采用自然排烟系统的走道，在走道两端（侧）均设置面积不小于2m2的自然排烟窗（口）且两侧自然排烟窗（口）的距离不应小于走道长度的2/3。

地下车库有车道和自然补风竖井的防火分区采用自然补风，自然补风口风速不大于3m/s。

2）自然排烟窗（口）设置在排烟区域的顶部或外墙。
3）自然排烟口距离自然排烟区域最远点不大于 30m。

（4）机械排烟及补风系

1）本工程防烟分区按下表要求划分（除地下车库）：
[image: image39.png][ER##E H (m)

ESSNEY
)

K ERAHEB ( m)

H<30

500

24
3.0CHS60 1000 36
H6.0 2000 BOm: SLH EAXHEIE, REAT 75m)





注：走道宽度不大于 2.5m 时，其防烟分区的长边长度不大于 60m。

2）本工程防烟分区的划分采用固定挡烟垂壁。
3）地下停车库设机械排烟系统，与平时通风系统兼用。无坡道或竖井自然补风的防火分区设置机械补风，补风量不小于排烟量的 50%，排烟量按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 表 8.2.5 选用。

（5）防火措施
1）以下情况的通风、空气调节系统的风管道应设置防火阀：

A.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上

B.穿越防火分隔处的变形缝两侧

2）除图纸上表示外，排烟管道下列部位均应设置排烟防火阀

A.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

B.一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟。

C.排烟风机入口处。
D.穿越设防火分区处。
3）材料防火
A.排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定：1）排烟管道及其连接部位应能在 280°C是连续 30min 保证其结构完整性。

B.竖向设置的排烟管道应设置在管道井，排烟管道耐火极限不应低于 0.5h；水平设置的排烟管道，当设置在吊顶时，其耐火极限不低于 0.5h；当其未设置在吊顶内，其耐火极限不低于 1.0h。

C.设置在走道部位吊顶内的排烟管道，以及穿越防火分区的排烟管道，其管道的耐火极限不小于 1.0h；设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限不低于 0.5h。当消防补风管跨越防火分区时，管道的耐火极限不应小于 1.5h。

D.消防通风连接均采用角钢法兰；消防通风或平时消防通风兼用风管法兰垫片采用采用3~5mm 的陶瓷纤维垫片，工作温度 280C 以上。
8.4.7电气消防设计
（1）火灾自动报警系统
本工程设火灾自动报警系统，主机设在安保消控中心内，安保消控中心设在一层。火灾报警系统由火灾报警控制器和消防联动控制器、消防控制室图形显示装置组成。火灾报警控制器由火灾探测系统、火灾报警系统、手动火灾报警按钮系统组成。消防联动控制系统由消防电话、消防应急广播系统、防火门监控系统、应急照明控制系统、消防泵控制系统、消火栓按钮控制系统组成。系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机等起集中控制作用的消防设备，均设置在安保消控中心内。
（2）防火门监控系统
防火门监控系统主机设在一层安保消控中心内，集中控制各终端设备即防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器的工作状态，实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态，显示终端设备开路、短路等故障信号。

（3）电气火灾监控系统
电气火灾监控系统主机设在一层安保消控中心内，系统用于接收剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾探测器、故障电弧探测器等现场设备信号，以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理。系统各设备之间均采用二总线进行连接。

（4）消防电源监控系统
消防电源监控系统主机设在一层安保消控中心内，系统对消防设备的电源进行实 时监控，通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息，从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流（过载）等故障 信息并实时报警、记录的监控系统。消防设备电源监控系统采用集中供电方式，通过 监控器给现场传感器提供 DC24V 安全电压。各传感器设置位置为各消防设备双电源 配电箱的输入端、双电源切换开关的出线侧，系统各设备之间均采用二总线进行连接。

（5）消防设备配电及应急照明和疏散指示系统
本工程消防泵房、应急照明等消防设备配电均采用由变配电间低压出线柜直接配出 2 路电源，采用 RTXMY 矿物绝缘类电缆由变配电所直埋至各末端双切箱，消防配电支线采用WDZCN-BYJ 铜芯导线。本工程所有的消防设备配电箱均带红色“消防”标志。

本工程消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源集中控制型系统。应急照明集中控制器设在一层安保消控中心内，每层设应急照明集中电源配电箱，各应急照明集中电源配电箱之间采用通信线勾通，通信线自应急照明集中控制器配出。本工程所有疏散照明和疏散指示标志灯均采用 A 型消防应急灯具，灯具外壳采用铝合金材质。集中电源配电箱的应 急时间大于 90min。

第九章  项目组织管理

9.1  项目组织机构

项目建设期间，由建设单位组建项目筹建组对项目建设实施全面管理，抽调和聘请工程、技术以及富有项目建设管理经验的人员组成项目团队，从建设进度、质量、资金等方面对项目进行目标管理，负责把项目的实施工作抓紧抓好。

[image: image40.png]T H £R R

T H il 2e A TiH BT

e R

I 111

R E <

pi:}

R R <—

"

E

i Py i B
% 2 i %
# B A=
i i

K
sx s K

EHEF

k=
=
f—
K=
= k—

PR E

bl # 0 I

i (I L8 2] )

Iti 1 b3 % )i [

L Ak B ES L %

BL 8 BA B £
BA

=

<—

ERHTE

=





9.2  项目管理

本项目管理涉及财务、成本、工程等方面管理，因而首先需要完善各种规章制度，如《建设管理单位管理工作实施细则》、《招投标管理办法》、《进度计划监督制度》、《建管人员到岗情况检查办法》、《工程进度备案检查办法》等。其它方面管理如下所述：

（1）项目计划管理：制订项目年度建设计划；安排协调项目资金；检查督促计划实施，在制定计划时要多方听取意见，尽量减少反复，保证计划的科学性、合理性。

（2）财务管理：由于项目建设资金运用量较大，必须按国家规定制定规范的项目财务、会计和支付管理制度，检查监督项目资金的到位和使用情况，配合接受审计。

（3）项目档案管理：建立项目档案管理网络，制定项目建档规范，将归档的相关要求纳入项目合同管理，项目档案的收集、归档和管理应符合《四川省重大建设项目档案管理办法》的相关要求。

（4）项目监督

项目监督与评价是保证项目顺利实施的重要手段，由项目建设领导小组负责组织实施。

1）监督与评价组织

项目建设领导小组负责成立项目监督评价管理小组，人员由建设领导小组及有关专家组成，按照项目所确定的目标、实施方案、实施计划、管理制度及国家有关规定进行监督与评价。

2）监督方式

监督方式为经常性监督和阶段性监督。

A.经常性监督

经常性监督即对项目活动的各个环节进行监督检查，如项目建设实施计划的落实情况，资金的到位和使用情况，建设工程施工进度及质量等，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施。

B.阶段性监督

阶段性监督即定期对项目实施情况进行监督，如项目相关政策的制定与实施，配套资金的落实，设备质量检验与安装质量验收等。对项目中的不足之处进行修改和完善。

C.监督频率

项目监督评价管理小组对项目监督安排如下：经常性监督，每月一次；阶段性监督，每季度一次。特殊情况，随时组织监督。

D.监督报告

项目监督评价管理小组对阶段性监督检查结果向有关部门提交监督报告。内容包括项目的阶段性进度，实施过程存在的问题及改进措施，实施计划的不足之处及修改建议等。实施进度和计划完成情况以表格形式反映，表格应包括计划量、完成量和未完成的主要原因等。

（5）工程监理

本项目基建工程均应按国家建设部发布的有关工程监理的法规性文件规定，实行工程监理。招标确定的工程监理单位必须具有相应资质等级。

项目执行机构派出监理代表，与工程监理单位一道，作好各子项基建工程进度、质量和费用控制。

9.3  项目质量、进度、投资控制

9.3.1项目质量控制

本项目工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。质量管理内容主要为以下几个方面：

（1）审查监理、施工单位的资质和质量保证体系；

（2）组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；

（3）对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；

（4）完善质量事故的报告和处置制度；

（5）督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求；

（6）督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求；

（7）督促、检查工程材料是否符合有关规范要求。

9.3.2项目进度控制

在施工承包合同、监理合同中明确有关工期、进度的违约处罚等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。

根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。
9.3.3项目投资控制

项目投资控制着重是在承发包阶段和施工阶段采取有效措施，及时纠正产生的偏差，把工程造价的发生控制在批准的造价限额以内，以求在工程项目建设中取得较好的投资效益和社会效益。项目建设过程中，应首先确定造价控制目标，制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行跟踪检查，收集有关反映费用支出的数据，将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较，发现实际支出额与计划支出额之间的偏差，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证造价控制目标的实现。
9.4  项目合同、信息及协调管理

9.4.1项目合同管理

合同管理是工程建设管理的重要内容之一，是控制工程投资、进度、质量的基本依据。由于建设工程合同标的大，投入的资金数额大，技术面广、复杂、施工工期紧，使用的人力、物力多，涉及的单位多等原因，更有必要将建设工程合同作为一个系统工程进行科学管理，从而提高工程项目的经济效益和社会效益。因此，工程实施过程中的每个项目，均要以合同形式确定双方或多方的责、权、利，以保证工程项目和工作任务的实现。

在项目建设管理过程中，制定具体的《合同管理办法》，对合同管理的原则、范围、主要内容、合同管理的组织原则及职责、合同承办人的职责、对合同的订立、审查及履行的监督检查，都应提出具体要求，对合同的变更、转让、解除、纠纷等做出符合法律规定的程序要求和解决办法，使合同管理有章可循。

市场经济必须严格按照合同办事，在工程建设招标、材料供应招标、监理招标中应按照合同法和工程建设有关管理制度和规章与中标单位签订完善的合同条款，并严格按照合同进行管理，以保证项目经营管理活动的顺利进行，提高工程管理水平，实现项目工程投资、进度、质量、安全等目标，以取得良好的社会和经济效益。
9.4.2项目信息管理

现代管理需要大量的信息支持，建立完善的工程项目管理信息系统，是进行有效管理的基础，是工程项目管理者（业主、监理方、承包商等）对项目进行有效的投资控制、进度控制、质量控制和合同管理的有力工具。本章介绍信息概念、信息管理、工程项目信息系统、工程项目计算机辅助管理、文档管理等。
工程项目建设业主方和项目参与各方都有各自的信息管理任务，为充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息管理的效率、以及实现有序的和科学的信息管理，各方都应编制各自的信息管理手册，以规范信息管理工作。信息管理手册描述和定义信息管理的任务、执行者（部门）、每项信息管理任务执行的时间和其工作成果等。同时项目管理班子中每个人涉及到的工作也同信息管理有关，也承担着相应信息管理内容，因而明确项目的信息传递过程及每个人的工作及信息查看权限对做好项目管理有着重要的意义。
9.4.3项目协调管理

协调工作是项目管理的重点，也是保证工程顺利实施的关键，在整个工程实施过程中，建设项目组织与外部各关联单位之间，建设项目组织内部各单位、各部门之间，专业与专业间、各环节间，以及建设项目与周围环境、其它市政建设工程间存在着相互联系、相互制约的关系和矛盾，特别是工期紧迫，需进行多头、平行作业的情况下尤为突出。因此，要取得一个建设项目的成功，就必须通过积极有效的组织协调、排除障碍、解决矛盾，以保证实现建设项目的各项预期目标。
第十章  项目招标初步方案

10.1  工程概况  

本项目地上部分由一栋十层的高层研发楼构成，项目一层至十层均为科创研发，地下有一层为配套停车库。另有1个40平方米的成品垃圾房。规划用地面积 6864 平方米，总建筑面积 19278 平方米，其中地上建筑面积 13878 平方米（计容面积 13728 平方米），地下建筑面积 5400 平方米，地上建筑层数 10 层，地下建筑层数 1层。建筑密度37%，容积率2，绿地率30.5%。
10.2  项目招标安排

10.2.1招标依据

（1）《中华人民共和国招标投标法》；

（2）《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划会令第3号）

（3）《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（国家八部委第2号令）

（4）《工程建设项目施工招标投标办法》（国家七部委第30号令）

10.2.2招标范围

根据国家发展计划委员会《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》（ [2001]第9号令），确定本项目招标内容。

本项目招标范围包括：工程勘察、工程设计、建筑工程施工、安装工程、工程监理、主要设备、重要材料等实行全部招标。

10.2.3招标方式

根据建设项目不同阶段和各阶段的建设内容，本项目所有建设阶段均采取公开招标的方式进行。

10.2.4招标代理机构的选择

    本项目公开招标可委托招标代理机构进行。招标代理机构由项目业主通过比选的方式确定。

10.3  工程招标方式

本项目建设单位的采购实施部门负责按照《中华人民共和国招标投标法》、根据国家发改委第三号令《工程建设项目招投标范围和规模标准规定》和自治区政府的有关规定以及政府采购管理部门的有关规定办理政府招标采购相关手续。

根据《工程建设项目招投标范围和规模标准规定》，本项目勘察、设计、监理、施工、重要设备与材料采购等各工程阶段的招标将全部按照《中华人民共和国招标投标法》的规定采取公开招标的形式。

一般的招投标程序为：发布招标公告-招标文件-现场踏勘-标前答疑会-开标-综合评标-确定中标单位。
第十一章  项目实施进度
11.1  工期安排原则    
本项目建设工期和进度安排是建立在建设资金按工程进度计划到位的前提下编制的。建设工程的计划工期，是根据工程建设内容在合理工期所需时间的基础上，加强和优化施工组织，以尽量缩短施工时间。计划于2024年12月完成竣工验收及备，建设工期25个月。
11.2  实施进度安排

本项目建设工程建设工期如下：

计划于2022年12月前完成各项前期工作；工程建设工期25个月，于2022年12月1日开工，2024年12月31日完成竣工验收及备案。

11.3  工程建设的进度安排

各子项工程实施进度详见下表：

表11-1  工程建设实施进度安排表
	序号
	           时间      名称
	2021年——2022年
	2022年——2024年

	
	
	至2022年12月
	2022年12月——2024年12月

	1
	前期工程
	
	　

	2
	施工工期
	　
	　


第十二章  投资估算及资金筹措
12.1  投资估算

12.1.1编制依据

（1）国家有关法律、法规，政策批文；
（2）《投资项目可行性研究指南》；

（3）《投资项目经济咨询评估指南》；

（4）工程设备、建材、安装材料市场询价资料；

（5）建设单位提供的有关基础资料。
12.1.2工程概况

本项目位于上海市嘉定区，项目地上部分由一栋十层的高层研发楼构成，项目一层至十层均为科创研发，地下有一层为配套停车库。另有1个40平方米的成品垃圾房。规划用地面积 6864 平方米，总建筑面积 19278 平方米，其中地上建筑面积 13878 平方米（计容面积 13728 平方米），地下建筑面积 5400 平方米，地上建筑层数 10 层，地下建筑层数 1层。建筑密度37%，容积率2，绿地率30.5%。
12.2  建设投资估算
12.2.1建筑工程费用估算

（1）本估算采用投资指标估算法，以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算；建材价格参照成都市现行市场材料价，并结合本工程实际情况综合测定计列；
（2）通用机电设备及安装材料按采用现行市场价加运保费计算，安装工程按同类工程估算；

（3）工程建设其他费按各收费依据计列；
12.2.2投资估算结果

根据上述内容及原则，本项目工程总投资为24997.53 万元。估算投资分析如下：

建安工程费用18224.15 万元；
工程建设其他费用1828.93万元；

预备费1002.33万元；

土地及相关费用3089万元；
建设期利息 853.12万元。
12.3  资金筹措

本项目工程投资为24997.53 万元，详见表12-1。项目自有资金10000万元，银行贷款为14997.53万元。

表12-1  投资估算表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	投资估算
	备注

	
	
	
	数量
	指标(元)
	合计(万元)
	

	
	1
	2
	3 
	4 
	5 
	6

	一
	建安费
	m2
	19278.00 
	9453.34 
	18224.15 
	

	(一)
	地上部分
	m2
	13878.00 
	9070.88 
	12588.57 
	

	1
	土建工程
	m2
	13878.00 
	7400.00 
	10269.72 
	

	1.1
	桩基工程
	m2
	13878.00 
	400.00 
	555.12 
	

	1.2
	地上建筑与结构工程
	m2
	13878.00 
	4500.00 
	6245.10 
	

	1.3
	室内装饰工程
	m2
	13878.00 
	2500.00 
	3469.50 
	

	2
	机电设备安装工程
	m2
	13878.00 
	1670.88 
	2318.85 
	

	2.1
	给排水工程
	m2
	13878.00 
	120.00 
	166.54 
	

	2.2
	电气安装工程
	m2
	13878.00 
	400.00 
	555.12 
	

	2.3
	弱电工程
	m2
	13878.00 
	350.00 
	485.73 
	

	2.4
	消防工程
	m2
	13878.00 
	200.00 
	277.56 
	

	2.5
	暖通工程
	m2
	13878.00 
	500.00 
	693.90 
	

	2.6
	电梯
	部
	4.00 
	350000 
	140.00 
	

	(二)
	地下工程
	m2
	5400.00 
	8982.22 
	4850.40 
	

	1
	土建工程
	m2
	5400.00 
	7802.22 
	4213.20 
	

	1.1
	桩基工程
	m2
	5400.00 
	480.00 
	259.20 
	

	1.2
	基坑围护
	m
	202.00 
	30000.00 
	606.00 
	地下一层

	1.3
	地下车库建筑与结构工程
	m2
	5400.00 
	5400.00 
	2916.00 
	

	1.4
	装饰工程
	m2
	5400.00 
	800.00 
	432.00 
	

	2
	机电设备安装工程
	m2
	5400.00 
	1180.00 
	637.20 
	

	2.1
	给排水工程
	m2
	5400.00 
	100.00 
	54.00 
	

	2.2
	电气安装工程
	m2
	5400.00 
	400.00 
	216.00 
	

	2.3
	通风工程
	m2
	5400.00 
	250.00 
	135.00 
	

	2.4
	弱电工程
	m2
	5400.00 
	250.00 
	135.00 
	

	2.5
	消防喷淋工程
	m2
	5400.00 
	180.00 
	97.20 
	

	(三)
	室外总体工程
	m2
	4324.32 
	1000.00 
	432.43 
	含绿化

	(四)
	变配电费用
	kVA
	2351.70 
	1500.00 
	352.76 
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	1828.93 
	

	三
	预备费
	
	
	
	1002.33 
	

	四
	土地及相关费用
	m2
	19278.00 
	1602.34 
	3089.00 
	

	五
	静态总投资
	m2
	19278.00 
	
	24144.41 
	

	六
	建设期利息
	m2
	19278.00 
	442.54 
	853.12 
	

	七
	动态总投资
	m2
	19278.00 
	
	24997.53 
	


第十三章  项目效益分析
13.1项目财务分析
项目总投资24997.53万元，其中自有资金10000万元，银行贷款14997.53万元。

表13-1 投资使用计划表

	序号
	项目名称
	栏目
	校对数
	合计数
	2022.
	2023.
	2024.

	1
	工程费用
	金额
	21055.41
	21055.41
	
	10674.5
	10674.5

	1.1
	84-01B项目
	比例
	
	100
	
	78
	22

	
	
	金额
	21055.41
	21055.41
	
	16423.22
	4632.19

	2
	土地征用费
	比例
	
	100
	100
	
	

	
	
	金额
	3089
	3089
	3089
	
	

	
	合计
	金额
	24144.41
	24144.41
	3089
	16423.22
	4632.19


（2）项目银行贷款利息 4.94%（为基准利率4.3%基础上上浮15%），贷款宽限期3年。
（3）项目计算期为15年，建设期3年（含取得土地），运营期12年。

（4）项目税前基准收益率为 4.3 %。
（5）折旧摊销

项目房屋、建筑物折旧摊销年限为40年，残值率5%；

土地使用权50年。


（6）收入信息
本项目办公出租面积为13728平方米。

表13-1 出租产品收入信息

	产品名称
	出租面积
	出租率
(%)
	租金
	出租周期
	项目
分期

	
	
	
	租金方式
	起租单
价(元)
	增减幅
度(%)
	变化周
期(年)
	变化方式
	起租年
份(年)
	结束年
份(年)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	办公出租
	13728
	100
	年租金
	2007.5
	10
	3
	同比
	2025
	2036
	1


（7）固定资产进项税

房屋、建筑物固定资产进项税抵扣率为9%。

（8）每年成本费用估算

本项目产生的运营费用为45万元/年。
项目主要财务数据

	序号
	指标名称
	单位
	项目
	1 期工程

	1
	项目总投资
	万元
	24997.53 
	24997.53 

	2
	资金筹措
	万元
	24997.53 
	24997.53 

	2.1
	项目资本金
	万元
	10000.00 
	10000.00 

	2.1.1
	资本金投入
	万元
	10000.00 
	10000.00 

	2.2
	长期借款
	万元
	14997.53 
	14997.53 

	3
	营业收入
	万元
	54248.19 
	54248.19 

	4
	增值税金及附加
	万元
	4301.37 
	4301.37 

	5
	利润总额
	万元
	22204.41 
	22204.41 

	6
	所得税
	万元
	5551.10 
	5551.10 

	7
	税后利润
	万元
	16653.31 
	16653.31 

	8
	全投资内部收益率
	%
	6.69 
	6.69 

	9
	资本金内部收益率
	%
	7.34 
	7.34 

	10
	总投资收益率
	%
	108.01 
	108.01 

	11
	资本金净利润率
	%
	166.53 
	166.53 

	12
	偿债备付率
	%
	108.83 
	108.83 

	13
	银行贷款偿还期
	年
	11.00 
	11.00 


（10）项目全投资内部收益率为6.69%，大于基准收益率4.3%；项目投资财务净现值4947.8万元，大于0；项目投资回收期13.76年，小于项目计算期15年；贷款偿还期11年（建设期2年，偿还期9年）。以上均符合要求，项目财务可行。

具体财务分析内容详见附表

第十四章  项目风险分析
14.1风险识别和分析
本项目的风险主要表现为以下方面：
（1）政策风险
国家对发展商务经济的政策比较稳定，项目面临此类政策风险相对较小；同时，本项目位于世纪公园板块内，周边商务及生活设施比较完善，对本项目的发展助力较多；但一般企业所共有政策风险，如国家实施宏观调控、财政货币政策、税收政策等可能对项目的经营产生影响。
（2）工程风险
指工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延长所造成的损失。

（3）财务风险
建筑安装工程费用是影响项目投资总额的主要因素，建筑安装工程费用的造价估算是通过咨询相关公司并按照以往项目的经验数值完成的，建筑安装工程费用的总造价尚需进一步计算和核实；本项目总体规模大、周期较长，施工条件、人工成本、材料、运输等费用都存在不确定或不可预见因素；此外，由于本项目行业市场受国家政策支持及经济形势变化影响，在招商引资等方面存在不确定或不可预见因素。
因此，本项目可能因工程量超过预计值、工程材料人工费用上涨、设计时功能需要考虑不周造成增减拆改、工期超期等，导致总投资增加。

（4）管理风险
资产规模扩大引致的管理风险，本次自筹资金项目完全达产后，建设单位的资产规模和业务规模的大幅增加，将对单位现有的管理体系、管理手段、管理队伍提出更高要求，公司面临由于规模扩张带来的管理风险。

内部激励机制和约束机制不健全的风险。与国际大型企业相比，项目单位的内部激励机制和约束机制需进一步完善，激励机制的不完善会影响企业经营管理层和员工对公司经营的投入程度和责任心，约束机制不够健全可能使经营管理层权力得不到有效监督，从而影响本单位的经营业绩。
（5）安全生产风险
《“十四五”国家安全生产规划》中安全生产贯穿于规划、设计、建设、管理、生产、经营等各环节，若建设过程中，安全管理指挥、监控不到位，未制定工程建设安全管理措施、项目施工中缺少安全监督管理、出现事故不能及时发现或处理等，则可能引发重大生产安全事故，给集团造成经济、声誉损失。
（6）办公场所空置风险

目前仅从办公面积和使用率角度而言，项目落成后，将增加商业、办公用地面积，后期若产业发展不及预期，将导致土地及房产富余，降低资产使用效率。

14.2风险应对措施
针对本项目在各个领域可能面临的风险，防范和降低风险的主要措施如下：
（1）政策风险对策
项目单位将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，合理制定发展目标和经营战略；充分利用各项优惠政策，加速技术成果产业化，并不断进行技术创新，提高生产管理水平，形成项目的创新优势，增强抗御政策风险的能力。

（2）工程风险对策
为了更好地应对工程设计规划风险，企业应当按照正常设计阶段进行工程的设计，在查询大量基础资料的后进行更加明确的设计，待有完整的设计规划再进行施工等，对此应采取以下措施：
1）收集完善的基础资料。

2）由专业规划设计部门与单位共同全面深入研究商务办公设施建设等国家标准，在施工方案设计中综合考虑国家标准、当地政府行业安全监管部门的要求和未来标准执行的态度、工程施工的造价成本及后续运营合理性等，设计最佳工程方案及未来可能的工程变更方案及成本影响，与管理层、监管机构等进行充分沟通论证。

3）按正常设计阶段进行工程的设计。

4）先设计评估后施工。
（3）财务风险对策

1）充分利用建设单位现有资源，减少项目支出.
2）提高对项目预算方案的制定与审核的重视程度，组织有丰富同类建设项目预算编制经验的专业人员组成团队，邀请商务办公建设相关专业和工程领域的专家参与，对建设过程中的重要物资材料价格和人工成本等的变化趋势进行预测，并采取有效手段对价格可能上涨的部分进行价格锁定，努力提高项目预算编制的科学性和准确性，保证预算资金数额的准确性。
3）项目团队对项目方案从规划设计、施工管理、设备采购到竣工验收等的各个环节的资金收支进行深入细致严格的预算管理，坚决杜绝不合理的预算外支出，严控各项费用。
4）对项目建设过程中突发的必要费用支出建立严密的审批核算流程，确保每一笔费用支出的合理性。

5）与承建项目的施工单位、设备供应单位进行深入的讨论，就项目规划和设计方案进行反复优化改进，减少不必要的设备采购和建设项目，降低有关支出。

6）对项目施工和设备安装调试进度进行严格的进度管理，保证项目按照计划进度推进，尽量避免因项目延期完成造成的不必要成本支出。

7）统一物料采购，最大限度地降低成本。
（4）管理风险对策
针对建设单位在快速成长中可能出现的管理风险，将采取以下列措施：

1）严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善企业的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性。

2）以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质。

3）完善企业的激励机制和约束机制，将管理层和员工的利益与公司的利益相结合，调动全体员工的积极性和创造性。

4）强化技术、财务、质量、安全及现场管理等基础管理工作。

5）加强企业文化建设，推进企业可持续发展。

（5）安全生产风险对策
对项目进行风险识别，建立企业风险档案，加强企业风险意识，加强安全风险的预防与应对预案，加强企业风险管理。

（6）办公场所空置风险对策
根据对应区域城市发展规划及项目区域实际情况，进一步优化项目现有办公区定位，充分考虑项目在区域扩展业务的可能性和发展情况，将现有办公区打造为“核心管理区域”“新产业培育基地”“外地子企业相关业务拓展基地”“整体承租区域”等不同功能区域。将现有办公区构架形成功能明确、优势互补、有机协同整体格局。
第十五章  研究结论及建议

 15.1  结论

（1）项目建设必要性
项目建设符合上海市、行业的相关发展政策及方向；项目建设符合《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021—2025年）》；项目建设符合嘉定区的发展规划。项目建设有利于调节我国的能源结构，有助于保护环境，降低碳排放，保障居民的健康生活；项目建设提供就业机会，促进经济发展。因此，项目的建设是必要的。
（2）项目建设地点及规模可行
本项目位于上海市嘉定区江桥镇北虹桥产业园板块，基地位于南临丰华路，西至天启路，东至基地边界，北至城市公共通道，地理位置优越。

项目地上部分由一栋十层的高层研发楼构成，项目一层至十层均为科创研发，地下有一层为配套停车库。另有1个40平方米的成品垃圾房。规划用地面积 6864 平方米，总建筑面积 19278 平方米，其中地上建筑面积 13878 平方米（计容面积 13728 平方米），地下建筑面积 5400 平方米，地上建筑层数 10 层，地下建筑层数 1层。建筑密度37%，容积率2，绿地率30.5%。

（3）项目投资分析可行
本项目工程总投资为24997.53万元。其中，建安工程费用18224.15万元；工程建设其他费用1828.93万元；不可预见费1002.33 万元；土地及相关费用3089万元；建设期利息853.12万元。

本项目所需资金全部由集团筹集资金解决，其中自有资金10000万元，银行贷款为14997.53万元。
通过上述分析，本项目的实施是必要的，选址是合理的，资金筹措有保证。建议建设单位按照基本建设程序，加快前期工作进度，争取项目的顺利实施。

15.2  建议

（1）建议工程的勘测、设计及工程监理承担方的资质要求达到国家甲级资质。
（2）为保证工程质量和满足进度要求，建议选择一级资质的施工队伍承担工程施工。
（3）建议项目业主应抓紧项目方案申报的各方协调，保证项目的顺利实施。

4

